## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 8월 7일 | 점검형태 | AS
업체명 | 영월교도소 | 온도(℃) | 45
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 580.5
제품명 | ESP65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.08.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 6.8
2. 셀별 데이터
셀 번호 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 14.04 | 9.14 | 134.4%
2 | 13.85 | 11.87 | 174.6%
3 | 14.31 | 11.25 | 165.4%
6 | 14.14 | 9.11 | 134%
7 | 14.15 | 10.6 | 155.9%
8 | 14.19 | 9.67 | 142.2%
9 | 14.05 | 11.65 | 171.3%
10 | 13.6 | 14.58 | 214.4%
11 | 13.41 | 14.51 | 213.4%
14 | 13.49 | 12.24 | 180%
15 | 13.4 | 16.48 | 242.4%
16 | 14.14 | 9.57 | 140.7%
17 | 13.66 | 14.41 | 211.9%
18 | 12.96 | 1562 | 22971%
19 | 13.47 | 32.9 | 483.8%
22 | 13.42 | 37.1 | 545.6%
23 | 13.39 | 19.3 | 283.8%
24 | 13.6 | 12 | 176.5%
25 | 13.39 | 13.5 | 198.5%
27 | 13.42 | 64.9 | 954.4%
30 | 13.34 | 51.2 | 752.9%
31 | 13.34 | 34.2 | 502.9%
32 | 13.39 | 12.66 | 186.2%
33 | 13.56 | 9.67 | 142.2%
34 | 13.15 | 17.6 | 258.8%
39 | 13.14 | 25.72 | 378.2%
40 | 14.11 | 11.89 | 174.9%
평균 | 13.6337 | 76.2859 | 1122%