## Sheet1
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 08월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 북의왕영업소(한덕엔지니어림) | 온도(℃) | 32
담당자/연락처 | 김의성/010-8753-2344 | 충전전압(V) | 측정불가
용도,장소 | 삼성산터널종점부, UPS용 | AC(A) / DC(A) | 2.5/0~1.0
제품명 | ESP200 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 60EA(30EA*2조) | 점검결과 | 자체점검시 1대(좌측,30번) 내부저항(20.84mΩ) - 이상없음 1대(좌측,30번) 볼트 조임불량- 재조임권고 리플에 의한 내부저항 헌팅 심함
LOT | 2022.01.30/22.12월 설치
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.2 | 2.24 | #DIV/0!
2 | 13.16 | 2.124 | #DIV/0!
3 | 13.22 | 2.064 | #DIV/0!
4 | 13.16 | 2.069 | #DIV/0!
5 | 13.18 | 1.967 | #DIV/0!
6 | 13.15 | 1.916 | #DIV/0!
7 | 13.19 | 1.914 | #DIV/0!
8 | 13.19 | 1.963 | #DIV/0!
9 | 13.17 | 1.893 | #DIV/0!
10 | 13.21 | 1.872 | #DIV/0!
11 | 13.18 | 1.573 | #DIV/0!
12 | 13.22 | 1.938 | #DIV/0!
13 | 13.16 | 2.38 | #DIV/0!
14 | 13.21 | 1.838 | #DIV/0!
15 | 13.21 | 1.849 | #DIV/0!
16 | 13.18 | 1.896 | #DIV/0!
17 | 13.2 | 2.032 | #DIV/0!
18 | 13.2 | 1.694 | #DIV/0!
19 | 13.16 | 3.04 | #DIV/0!
20 | 13.16 | 1.98 | #DIV/0!
21 | 13.16 | 3.18 | #DIV/0!
22 | 13.22 | 2.77 | #DIV/0!
평균 | 13.1859 | 2.0996 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)