## 발전기 시동용
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2024-08-07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-02 | 제일상가 | 발전기 시동용 | 1 | 4.16 | 1965 | 16 | 3.8 | 51711%
2025-04-02 | 제일상가 | 발전기 시동용 | 2 | 5.29 | 1630 | 16 | 3.8 | 42895%
평균 |  |  |  | 4.725 | 1797.5 |  |  | 47303%
최대값 |  |  |  | 5.29 | 1965 |  |  | 51711%
최소값 |  |  |  | 4.16 | 1630 |  |  | 42895%
점검내용 | 1. 당사대리점(밧데리나라)통해서 RP120으로 교체 2. 2월 하순부터 시동 불량 3. 발전기 전압 : 24.89V(12.45V/EA) →권장 충전전압 13.1V/EA 보다 낮은상황 4. 발전기 쪽으로 2A 누설전류 발생 5. 상기3,4 조건으로 보아 과방전 판단 6.소비자 배터리 성능 의심 →공장회수 후 용량검증 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호