## 광진자양간이_5층 BATT 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB181000014
점검일 | 2025-12-05 | 점검형태 | BS
업체명 | 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 5층 BATT 1조 | 충전전압(V) | 53.67
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-10-18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.93
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.84 | 90.32%
2 | 2.23 | 0.85 | 91.4%
3 | 2.25 | 0.95 | 102.2%
4 | 2.24 | 0.97 | 104.3%
5 | 2.22 | 0.92 | 98.92%
6 | 2.24 | 0.98 | 105.4%
7 | 2.24 | 0.94 | 101.1%
8 | 2.24 | 0.96 | 103.2%
9 | 2.24 | 0.91 | 97.85%
10 | 2.24 | 0.8 | 86.02%
11 | 2.22 | 0.91 | 97.85%
12 | 2.24 | 0.95 | 102.2%
13 | 2.23 | 0.96 | 103.2%
14 | 2.23 | 0.96 | 103.2%
15 | 2.23 | 0.9 | 96.77%
16 | 2.24 | 0.97 | 104.3%
17 | 2.24 | 0.98 | 105.4%
18 | 2.23 | 0.91 | 97.85%
19 | 2.23 | 0.96 | 103.2% | 크랙
20 | 2.24 | 0.93 | 100% | 크랙
21 | 2.24 | 0.96 | 103.2%
22 | 2.24 | 0.99 | 106.5%
23 | 2.24 | 0.89 | 95.7%
24 | 2.24 | 0.88 | 94.62%
평균 | 2.2363 | 0.92792 | 99.78%

## 광진자양간이_5층 BATT 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB181000015
점검일 | 2025-12-05 | 점검형태 | BS
업체명 | 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 5층 BATT 2조 | 충전전압(V) | 53.63
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-10-18 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.92
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.9 | 97.83%
2 | 2.23 | 0.94 | 102.2% | 크랙
3 | 2.23 | 1 | 108.7%
4 | 2.22 | 0.91 | 98.91% | 크랙
5 | 2.23 | 0.96 | 104.3% | 크랙
6 | 2.23 | 0.81 | 88.04%
7 | 2.24 | 0.95 | 103.3%
8 | 2.25 | 0.92 | 100%
9 | 2.25 | 0.94 | 102.2%
10 | 2.23 | 0.96 | 104.3%
11 | 2.24 | 0.9 | 97.83%
12 | 2.22 | 0.86 | 93.48% | 크랙
13 | 2.26 | 0.92 | 100% | 크랙
14 | 2.22 | 0.9 | 97.83%
15 | 2.23 | 0.94 | 102.2%
16 | 2.23 | 1 | 108.7%
17 | 2.24 | 0.93 | 101.1%
18 | 2.29 | 0.86 | 93.48%
19 | 2.25 | 0.78 | 84.78%
20 | 2.23 | 0.93 | 101.1%
21 | 2.23 | 0.82 | 89.13%
22 | 2.22 | 0.98 | 106.5% | 크랙
23 | 2.23 | 0.97 | 105.4%
24 | 2.21 | 0.92 | 100%
평균 | 2.2346 | 0.91667 | 99.64%