## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 6월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | 오산 원동 한양수자인아파트 | 온도(℃) | 21.4
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 26.88
제품명 | RP150-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.07.13(KA4G13) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.44 | 3.11 | 91.47%
2 | 13.44 | 3.14 | 92.35%
평균 | 13.44 | 3.125 | 91.91%