## 고양일산간이_BATT 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-25 | LG U+ 관리코드 | GYB181200018
업체명 | LGU+ 고양일산간이국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | BATT 3조 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.76
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.83 | 109.2%
2 | 2.24 | 0.75 | 98.68%
3 | 2.24 | 0.74 | 97.37% | 크랙
4 | 2.24 | 0.89 | 117.1%
5 | 2.23 | 0.79 | 103.9%
6 | 2.24 | 0.76 | 100%
7 | 2.25 | 0.75 | 98.68%
8 | 2.23 | 0.79 | 103.9%
9 | 2.23 | 0.71 | 93.42% | 크랙
10 | 2.25 | 0.77 | 101.3%
11 | 2.23 | 0.7 | 92.11% | 크랙
12 | 2.24 | 0.75 | 98.68%
13 | 2.24 | 0.77 | 101.3% | 크랙
14 | 2.25 | 0.74 | 97.37%
15 | 2.23 | 0.73 | 96.05%
16 | 2.23 | 0.72 | 94.74% | 크랙
17 | 2.23 | 0.89 | 117.1%
18 | 2.24 | 0.7 | 92.11%
19 | 2.24 | 0.72 | 94.74%
20 | 2.25 | 0.75 | 98.68%
21 | 2.24 | 0.7 | 92.11%
22 | 2.24 | 0.75 | 98.68%
23 | 2.24 | 0.71 | 93.42%
24 | 2.24 | 0.89 | 117.1% | 크랙