## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | 광교연수원(국정원) | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 398
제품명 | MSB250 | DC(A) | 5.3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 6.4
LOT | 2025.05.10(250510EC1) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.54
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
2 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
3 | 2.22 | 0.54 | 100%
4 | 2.23 | 0.53 | 98.15%
5 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
6 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
7 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
8 | 2.22 | 0.54 | 100%
9 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
10 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
11 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
12 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
13 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
14 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
15 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
16 | 2.22 | 0.54 | 100%
17 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
18 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
19 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
20 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
21 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
22 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
23 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
24 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
25 | 2.23 | 0.57 | 105.6%
26 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
27 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
28 | 2.23 | 0.55 | 101.9%
29 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
30 | 2.22 | 0.54 | 100%
31 | 2.23 | 0.53 | 98.15%
32 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
33 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
34 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
35 | 2.22 | 0.54 | 100%
36 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
37 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
38 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
39 | 2.24 | 0.56 | 103.7%
40 | 2.23 | 0.5 | 92.59%
41 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
42 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
43 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
44 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
45 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
46 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
47 | 2.21 | 0.56 | 103.7%
48 | 2.22 | 0.54 | 100%
49 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
50 | 2.23 | 0.52 | 96.3%
51 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
52 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
53 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
54 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
55 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
56 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
57 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
58 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
59 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
60 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
61 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
62 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
63 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
64 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
65 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
66 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
67 | 2.23 | 0.57 | 105.6%
68 | 2.23 | 0.53 | 98.15%
69 | 2.22 | 0.54 | 100%
70 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
71 | 2.21 | 0.53 | 98.15%
72 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
73 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
74 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
75 | 2.23 | 0.53 | 98.15%
76 | 2.23 | 0.57 | 105.6%
77 | 2.22 | 0.54 | 100%
78 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
79 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
80 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
81 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
82 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
83 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
84 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
85 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
86 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
87 | 2.22 | 0.54 | 100%
88 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
89 | 2.22 | 0.54 | 100%
90 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
91 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
92 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
93 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
94 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
95 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
96 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
97 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
98 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
99 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
100 | 2.23 | 0.51 | 94.44%
101 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
102 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
103 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
104 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
105 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
106 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
107 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
108 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
109 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
110 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
111 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
112 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
113 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
114 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
115 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
116 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
117 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
118 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
119 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
120 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
121 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
122 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
123 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
124 | 2.22 | 0.54 | 100%
125 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
126 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
127 | 2.21 | 0.5 | 92.59%
128 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
129 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
130 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
131 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
132 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
133 | 2.21 | 0.52 | 96.3%
134 | 2.21 | 0.51 | 94.44%
135 | 2.21 | 0.54 | 100%
136 | 2.21 | 0.55 | 101.9%
137 | 2.22 | 0.5 | 92.59%
138 | 2.21 | 0.51 | 94.44%
139 | 2.21 | 0.54 | 100%
140 | 2.22 | 0.54 | 100%
141 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
142 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
143 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
144 | 2.23 | 0.57 | 105.6%
145 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
146 | 2.22 | 0.54 | 100%
147 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
148 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
149 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
150 | 2.22 | 0.55 | 101.9%
151 | 2.22 | 0.54 | 100%
152 | 2.22 | 0.57 | 105.6%
153 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
154 | 2.23 | 0.55 | 101.9%
155 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
156 | 2.22 | 0.54 | 100%
157 | 2.3 | 0.55 | 101.9%
158 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
159 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
160 | 2.23 | 0.5 | 92.59%
161 | 2.22 | 0.59 | 109.3%
162 | 2.23 | 0.59 | 109.3%
163 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
164 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
165 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
166 | 2.22 | 0.53 | 98.15%
167 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
168 | 2.23 | 0.58 | 107.4%
169 | 2.23 | 0.51 | 94.44%
170 | 2.24 | 0.52 | 96.3%
171 | 2.23 | 0.56 | 103.7%
172 | 2.22 | 0.58 | 107.4%
173 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
174 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
175 | 2.22 | 0.56 | 103.7%
176 | 2.23 | 0.57 | 105.6%
177 | 2.23 | 0.58 | 107.4%
178 | 2.22 | 0.52 | 96.3%
179 | 2.23 | 0.59 | 109.3%
180 | 2.22 | 0.51 | 94.44%
평균 | 2.221 | 0.53806 | 99.64%