## 전산용 #2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국제성모병원 | 온도(℃) | 27
용도,장소 | 전산용 #2 | 충전전압(V) | 400.7
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 2.6
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 2.9
LOT | 2025.01.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.35 | 2.35 | 102.2%
2 | 13.36 | 2.31 | 100.4%
3 | 13.34 | 2.17 | 94.35%
4 | 13.41 | 2.22 | 96.52%
5 | 13.38 | 2.24 | 97.39%
6 | 13.4 | 2.25 | 97.83%
7 | 설치 공간 협소하여 측정 불가
8 | 13.32 | 2.16 | 93.91%
9 | 13.35 | 2.15 | 93.48%
10 | 13.37 | 2.21 | 96.09%
11 | 13.38 | 2.23 | 96.96%
12 | 13.4 | 2.24 | 97.39%
13 | 13.36 | 2.17 | 94.35%
14 | 13.36 | 2.19 | 95.22%
15 | 13.37 | 2.22 | 96.52%
16 | 13.36 | 2.25 | 97.83%
17 | 13.38 | 2.23 | 96.96%
18 | 13.35 | 2.26 | 98.26%
19 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
20 | 13.32 | 2.27 | 98.7%
21 | 13.35 | 2.23 | 96.96%
22 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
23 | 13.35 | 2.2 | 95.65%
24 | 13.34 | 2.19 | 95.22%
25 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
26 | 13.34 | 2.28 | 99.13%
27 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
28 | 13.32 | 2.18 | 94.78%
29 | 13.35 | 2.2 | 95.65%
30 | 13.34 | 2.17 | 94.35%
31 | 13.34 | 2.3 | 100%
32 | 13.34 | 2.16 | 93.91%
33 | 13.32 | 2.26 | 98.26%
34 | 13.38 | 2.17 | 94.35%
35 | 13.36 | 2.2 | 95.65%
36 | 13.34 | 2.15 | 93.48%
37 | 13.42 | 2.36 | 102.6%
38 | 13.43 | 2.15 | 93.48%
39 | 13.42 | 2.26 | 98.26%
40 | 13.4 | 2.24 | 97.39%
41 | 13.33 | 2.19 | 95.22%
42 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
43 | 13.41 | 2.27 | 98.7%
44 | 13.39 | 2.23 | 96.96%
45 | 13.37 | 2.22 | 96.52%
46 | 13.39 | 2.25 | 97.83%
47 | 13.31 | 2.21 | 96.09%
48 | 13.4 | 2.25 | 97.83%
49 | 13.29 | 2.18 | 94.78%
50 | 13.33 | 2.16 | 93.91%
51 | 13.35 | 2.18 | 94.78%
52 | 13.37 | 2.15 | 93.48%
53 | 13.37 | 2.17 | 94.35%
54 | 13.32 | 2.21 | 96.09%
55 | 13.37 | 2.17 | 94.35%
56 | 13.3 | 2.18 | 94.78%
57 | 13.28 | 2.18 | 94.78%
58 | 13.32 | 2.16 | 93.91%
59 | 13.35 | 2.19 | 95.22%
60 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
61 | 13.43 | 2.34 | 101.7%
62 | 13.41 | 2.33 | 101.3%
63 | 13.29 | 2.31 | 100.4%
64 | 13.33 | 2.24 | 97.39%
65 | 13.32 | 2.22 | 96.52%
66 | 13.33 | 2.24 | 97.39%
67 | 13.41 | 2.58 | 112.2%
68 | 13.33 | 2.19 | 95.22%
69 | 13.41 | 2.21 | 96.09%
70 | 13.41 | 2.19 | 95.22%
71 | 13.42 | 2.21 | 96.09%
72 | 13.34 | 2.21 | 96.09%
73 | 13.42 | 2.25 | 97.83%
74 | 13.41 | 2.17 | 94.35%
75 | 13.41 | 2.23 | 96.96%
76 | 13.4 | 2.18 | 94.78%
77 | 13.31 | 2.17 | 94.35%
78 | 13.33 | 2.17 | 94.35%
79 | 13.38 | 2.2 | 95.65%
80 | 13.37 | 2.17 | 94.35%
81 | 13.38 | 2.17 | 94.35%
82 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
83 | 13.31 | 2.19 | 95.22%
84 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
85 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
86 | 13.31 | 2.21 | 96.09%
87 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
88 | 13.3 | 2.22 | 96.52%
89 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
90 | 13.31 | 2.26 | 98.26%
평균 | 13.3545 | 2.2183 | 96.45%

## 전산용 #1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국제성모병원 | 온도(℃) | 27
용도,장소 | 전산용 #1 | 충전전압(V) | 401.1
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 2.6
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 2.9
LOT | 2024.02.17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.47 | 2.29 | 99.57%
2 | 13.46 | 2.28 | 99.13%
3 | 13.47 | 2.32 | 100.9%
4 | 13.45 | 2.25 | 97.83%
5 | 13.31 | 2.27 | 98.7%
6 | 13.36 | 2.3 | 100%
7 | 설치 공간 협소하여 측정 불가
8 | 13.43 | 2.29 | 99.57%
9 | 13.4 | 2.3 | 100%
10 | 13.41 | 2.28 | 99.13%
11 | 13.41 | 2.24 | 97.39%
12 | 13.33 | 2.28 | 99.13%
13 | 13.35 | 2.29 | 99.57%
14 | 13.32 | 2.3 | 100%
15 | 13.33 | 2.28 | 99.13%
16 | 13.42 | 2.23 | 96.96%
17 | 13.33 | 2.29 | 99.57%
18 | 13.34 | 2.29 | 99.57%
19 | 13.33 | 2.32 | 100.9%
20 | 13.3 | 2.28 | 99.13%
21 | 13.32 | 2.27 | 98.7%
22 | 13.41 | 2.2 | 95.65%
23 | 13.4 | 2.21 | 96.09%
24 | 13.38 | 2.2 | 95.65%
25 | 13.42 | 2.31 | 100.4%
26 | 13.33 | 2.31 | 100.4%
27 | 13.36 | 2.27 | 98.7%
28 | 13.26 | 2.31 | 100.4%
29 | 13.31 | 2.33 | 101.3%
30 | 13.37 | 2.26 | 98.26%
31 | 13.39 | 2.23 | 96.96%
32 | 13.4 | 2.27 | 98.7%
33 | 13.41 | 2.24 | 97.39%
34 | 13.42 | 2.26 | 98.26%
35 | 13.46 | 2.23 | 96.96%
36 | 13.41 | 2.26 | 98.26%
37 | 13.33 | 2.53 | 110%
38 | 13.3 | 2.31 | 100.4%
39 | 13.4 | 2.3 | 100%
40 | 13.46 | 2.23 | 96.96%
41 | 13.4 | 2.31 | 100.4%
42 | 13.4 | 2.28 | 99.13%
43 | 13.31 | 2.26 | 98.26%
44 | 13.35 | 2.25 | 97.83%
45 | 13.43 | 2.25 | 97.83%
46 | 13.37 | 2.25 | 97.83%
47 | 13.36 | 2.24 | 97.39%
48 | 13.36 | 2.27 | 98.7%
49 | 13.33 | 2.26 | 98.26%
50 | 13.36 | 2.3 | 100%
51 | 13.37 | 2.25 | 97.83%
52 | 13.38 | 2.31 | 100.4%
53 | 13.3 | 2.23 | 96.96%
54 | 13.39 | 2.22 | 96.52%
55 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
56 | 13.39 | 2.24 | 97.39%
57 | 13.38 | 2.25 | 97.83%
58 | 13.3 | 2.3 | 100%
59 | 13.31 | 2.32 | 100.9%
60 | 13.32 | 2.31 | 100.4%
61 | 13.4 | 2.34 | 101.7%
62 | 13.42 | 2.3 | 100%
63 | 13.39 | 2.28 | 99.13%
64 | 13.41 | 2.31 | 100.4%
65 | 13.36 | 2.28 | 99.13%
66 | 13.43 | 2.32 | 100.9%
67 | 13.35 | 2.56 | 111.3%
68 | 13.33 | 2.24 | 97.39%
69 | 13.37 | 2.29 | 99.57%
70 | 13.36 | 2.27 | 98.7%
71 | 13.36 | 2.28 | 99.13%
72 | 13.48 | 2.26 | 98.26%
73 | 13.3 | 2.25 | 97.83%
74 | 13.36 | 2.25 | 97.83%
75 | 13.33 | 2.32 | 100.9%
76 | 13.44 | 2.25 | 97.83%
77 | 13.35 | 2.26 | 98.26%
78 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
79 | 13.33 | 2.23 | 96.96%
80 | 13.42 | 2.21 | 96.09%
81 | 13.35 | 2.19 | 95.22%
82 | 13.33 | 2.29 | 99.57%
83 | 13.39 | 2.29 | 99.57%
84 | 13.36 | 2.25 | 97.83%
85 | 13.39 | 2.3 | 100%
86 | 13.36 | 2.31 | 100.4%
87 | 13.37 | 2.31 | 100.4%
88 | 13.34 | 2.35 | 102.2%
89 | 13.35 | 2.35 | 102.2%
90 | 13.36 | 2.4 | 104.3%
평균 | 13.3717 | 2.281 | 99.17%

## 의료용 #1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국제성모병원 | 온도(℃) | 27
용도,장소 | 의료용 #1 | 충전전압(V) | 399.8
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 2.6
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 2.9
LOT | 2024.02.17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 2.43 | 105.7%
2 | 13.36 | 2.35 | 102.2%
3 | 13.32 | 2.34 | 101.7%
4 | 13.27 | 2.34 | 101.7%
5 | 13.34 | 2.27 | 98.7%
6 | 13.37 | 2.24 | 97.39%
7 | 설치 공간 협소하여 측정 불가
8 | 13.37 | 2.31 | 100.4%
9 | 13.31 | 2.36 | 102.6%
10 | 13.32 | 2.25 | 97.83%
11 | 13.38 | 2.27 | 98.7%
12 | 13.31 | 2.23 | 96.96%
13 | 13.35 | 2.3 | 100%
14 | 13.35 | 2.28 | 99.13%
15 | 13.31 | 2.35 | 102.2%
16 | 13.31 | 2.35 | 102.2%
17 | 13.3 | 2.34 | 101.7%
18 | 13.3 | 2.31 | 100.4%
19 | 13.33 | 2.27 | 98.7%
20 | 13.36 | 2.33 | 101.3%
21 | 13.27 | 2.26 | 98.26%
22 | 13.29 | 2.3 | 100%
23 | 13.28 | 2.32 | 100.9%
24 | 13.39 | 2.23 | 96.96%
25 | 13.35 | 2.27 | 98.7%
26 | 13.33 | 2.29 | 99.57%
27 | 13.28 | 2.29 | 99.57%
28 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
29 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
30 | 13.28 | 2.29 | 99.57%
31 | 13.42 | 2.43 | 105.7%
32 | 13.38 | 2.29 | 99.57%
33 | 13.38 | 2.23 | 96.96%
34 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
35 | 13.27 | 2.22 | 96.52%
36 | 13.37 | 2.3 | 100%
37 | 13.3 | 2.52 | 109.6%
38 | 13.34 | 2.29 | 99.57%
39 | 13.3 | 2.32 | 100.9%
40 | 13.4 | 2.26 | 98.26%
41 | 13.33 | 2.3 | 100%
42 | 13.33 | 2.35 | 102.2%
43 | 13.28 | 2.25 | 97.83%
44 | 13.32 | 2.31 | 100.4%
45 | 13.33 | 2.35 | 102.2%
46 | 13.32 | 2.32 | 100.9%
47 | 13.26 | 2.24 | 97.39%
48 | 13.27 | 2.24 | 97.39%
49 | 13.26 | 2.21 | 96.09%
50 | 13.33 | 2.26 | 98.26%
51 | 13.3 | 2.23 | 96.96%
52 | 13.31 | 2.34 | 101.7%
53 | 13.26 | 2.27 | 98.7%
54 | 13.36 | 2.26 | 98.26%
55 | 13.38 | 2.26 | 98.26%
56 | 13.31 | 2.25 | 97.83%
57 | 13.31 | 2.25 | 97.83%
58 | 13.28 | 2.2 | 95.65%
59 | 13.36 | 2.24 | 97.39%
60 | 13.37 | 2.28 | 99.13%
61 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
62 | 13.29 | 2.44 | 106.1%
63 | 13.27 | 2.33 | 101.3%
64 | 13.29 | 2.34 | 101.7%
65 | 13.3 | 2.32 | 100.9%
66 | 13.38 | 2.33 | 101.3%
67 | 13.23 | 2.56 | 111.3%
68 | 13.27 | 2.28 | 99.13%
69 | 13.37 | 2.27 | 98.7%
70 | 13.36 | 2.28 | 99.13%
71 | 13.31 | 2.27 | 98.7%
72 | 13.34 | 2.34 | 101.7%
73 | 13.28 | 2.27 | 98.7%
74 | 13.29 | 2.24 | 97.39%
75 | 13.37 | 2.26 | 98.26%
76 | 13.35 | 2.31 | 100.4%
77 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
78 | 13.37 | 2.28 | 99.13%
79 | 13.34 | 2.17 | 94.35%
80 | 13.34 | 2.21 | 96.09%
81 | 13.34 | 2.24 | 97.39%
82 | 13.38 | 2.27 | 98.7%
83 | 13.32 | 2.24 | 97.39%
84 | 13.27 | 2.32 | 100.9%
85 | 13.27 | 2.28 | 99.13%
86 | 13.3 | 2.19 | 95.22%
87 | 13.37 | 2.22 | 96.52%
88 | 13.39 | 2.29 | 99.57%
89 | 13.36 | 2.31 | 100.4%
90 | 13.37 | 2.36 | 102.6%
평균 | 13.3263 | 2.2918 | 99.64%

## 의료용 #2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국제성모병원 | 온도(℃) | 27
용도,장소 | 의료용 #2 | 충전전압(V) | 399.5
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 2.6
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 2.9
LOT | 2025.01.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.28 | 2.2 | 95.65%
2 | 13.28 | 2.21 | 96.09%
3 | 13.29 | 2.22 | 96.52%
4 | 13.34 | 2.17 | 94.35%
5 | 13.28 | 2.16 | 93.91%
6 | 13.32 | 2.15 | 93.48%
7 | 설치 공간 협소하여 측정 불가
8 | 13.34 | 2.22 | 96.52%
9 | 13.33 | 2.19 | 95.22%
10 | 13.33 | 2.19 | 95.22%
11 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
12 | 13.4 | 2.21 | 96.09%
13 | 13.31 | 2.19 | 95.22%
14 | 13.31 | 2.14 | 93.04%
15 | 13.37 | 2.18 | 94.78%
16 | 13.34 | 2.19 | 95.22%
17 | 13.36 | 2.19 | 95.22%
18 | 13.38 | 2.17 | 94.35%
19 | 13.29 | 2.23 | 96.96%
20 | 13.28 | 2.19 | 95.22%
21 | 13.27 | 2.2 | 95.65%
22 | 13.26 | 2.18 | 94.78%
23 | 13.27 | 2.14 | 93.04%
24 | 13.37 | 2.16 | 93.91%
25 | 13.37 | 2.24 | 97.39%
26 | 13.36 | 2.16 | 93.91%
27 | 13.34 | 2.21 | 96.09%
28 | 13.3 | 2.15 | 93.48%
29 | 13.08 | 2.27 | 98.7%
30 | 13.34 | 2.19 | 95.22%
31 | 13.26 | 2.14 | 93.04%
32 | 13.29 | 2.18 | 94.78%
33 | 13.3 | 2.23 | 96.96%
34 | 13.29 | 2.22 | 96.52%
35 | 13.3 | 2.22 | 96.52%
36 | 13.29 | 2.25 | 97.83%
37 | 13.3 | 2.4 | 104.3%
38 | 13.28 | 2.14 | 93.04%
39 | 13.38 | 2.19 | 95.22%
40 | 13.4 | 2.19 | 95.22%
41 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
43 | 13.37 | 2.17 | 94.35%
44 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
45 | 13.36 | 2.22 | 96.52%
46 | 13.36 | 2.18 | 94.78%
47 | 13.3 | 2.18 | 94.78%
48 | 13.34 | 2.17 | 94.35%
49 | 13.34 | 2.21 | 96.09%
50 | 13.33 | 2.14 | 93.04%
51 | 13.28 | 2.13 | 92.61%
52 | 13.27 | 2.2 | 95.65%
53 | 13.27 | 2.22 | 96.52%
54 | 13.29 | 2.17 | 94.35%
55 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
56 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
57 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
58 | 13.26 | 2.22 | 96.52%
59 | 13.27 | 2.19 | 95.22%
60 | 13.29 | 2.21 | 96.09%
61 | 13.33 | 2.22 | 96.52%
62 | 13.29 | 2.17 | 94.35%
63 | 13.25 | 2.2 | 95.65%
64 | 13.29 | 2.25 | 97.83%
65 | 13.26 | 2.24 | 97.39%
66 | 13.28 | 2.27 | 98.7%
67 | 13.33 | 2.52 | 109.6%
68 | 13.34 | 2.25 | 97.83%
69 | 13.35 | 2.17 | 94.35%
70 | 13.37 | 2.22 | 96.52%
71 | 13.35 | 2.2 | 95.65%
72 | 13.35 | 2.22 | 96.52%
73 | 13.31 | 2.19 | 95.22%
74 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
75 | 13.35 | 2.16 | 93.91%
76 | 13.31 | 2.13 | 92.61%
77 | 13.33 | 2.17 | 94.35%
78 | 13.34 | 2.2 | 95.65%
79 | 13.4 | 2.16 | 93.91%
80 | 13.37 | 2.19 | 95.22%
81 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
82 | 13.29 | 2.16 | 93.91%
83 | 13.4 | 2.18 | 94.78%
84 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
85 | 13.25 | 2.22 | 96.52%
86 | 13.26 | 2.22 | 96.52%
87 | 13.26 | 2.21 | 96.09%
88 | 13.27 | 2.16 | 93.91%
89 | 13.27 | 2.16 | 93.91%
90 | 13.28 | 2.27 | 98.7%
평균 | 13.3145 | 2.1981 | 95.57%

## 의료용 #3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국제성모병원 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 의료용 #3 | 충전전압(V) | 399.2
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 2.6
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 2.9
LOT | 2021.05.16 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.94 | 3.63 | 157.8%
2 | 13.15 | 3.09 | 134.3%
3 | 13.29 | 2.69 | 117%
4 | 13.38 | 2.71 | 117.8%
5 | 13.34 | 2.85 | 123.9%
6 | 13.3 | 2.91 | 126.5%
7 | 설치 공간 협소하여 측정 불가
8 | 13.46 | 2.85 | 123.9%
9 | 13.61 | 2.56 | 111.3%
10 | 13.64 | 2.59 | 112.6%
11 | 13.54 | 2.48 | 107.8%
12 | 13.66 | 2.42 | 105.2%
13 | 13.02 | 3.13 | 136.1%
14 | 13.47 | 2.58 | 112.2%
15 | 13.53 | 2.53 | 110%
16 | 13.55 | 2.58 | 112.2%
17 | 13.53 | 2.57 | 111.7%
18 | 13.57 | 2.47 | 107.4%
19 | 13.23 | 2.61 | 113.5%
20 | 13.25 | 2.81 | 122.2%
21 | 13.23 | 3 | 130.4%
22 | 13.28 | 3.15 | 137%
23 | 13.11 | 3.1 | 134.8%
24 | 13.28 | 2.87 | 124.8%
25 | 12.99 | 2.85 | 123.9%
26 | 13.2 | 3.03 | 131.7%
27 | 13.02 | 3.16 | 137.4%
28 | 13.13 | 3.29 | 143%
29 | 13.11 | 3.23 | 140.4%
30 | 13.08 | 3.3 | 143.5%
31 | 13.38 | 2.54 | 110.4%
32 | 13.35 | 2.57 | 111.7%
33 | 13.34 | 2.64 | 114.8%
34 | 13.33 | 2.49 | 108.3%
35 | 13.42 | 2.55 | 110.9%
36 | 13.35 | 2.62 | 113.9%
37 | 13.35 | 2.75 | 119.6%
38 | 13.26 | 2.64 | 114.8%
39 | 13.3 | 2.79 | 121.3%
40 | 13.37 | 2.97 | 129.1%
41 | 13.4 | 2.89 | 125.7%
42 | 13.37 | 2.66 | 115.7%
43 | 13.29 | 2.54 | 110.4%
44 | 13.15 | 2.73 | 118.7%
45 | 13.3 | 2.52 | 109.6%
46 | 13.31 | 2.46 | 107%
47 | 13.31 | 2.58 | 112.2%
48 | 13.34 | 2.49 | 108.3%
49 | 13.26 | 2.51 | 109.1%
50 | 13.02 | 2.52 | 109.6%
51 | 13.31 | 2.52 | 109.6%
52 | 13.31 | 2.51 | 109.1%
53 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
54 | 13.33 | 2.73 | 118.7%
55 | 13.23 | 2.69 | 117%
56 | 13.25 | 2.62 | 113.9%
57 | 13.29 | 2.85 | 123.9%
58 | 13.46 | 2.5 | 108.7%
59 | 13.07 | 3.02 | 131.3%
60 | 13.38 | 2.74 | 119.1%
61 | 13.38 | 2.42 | 105.2%
62 | 13.36 | 2.56 | 111.3%
63 | 13.36 | 2.55 | 110.9%
64 | 13.4 | 2.76 | 120%
65 | 13.34 | 2.57 | 111.7%
66 | 13.43 | 2.52 | 109.6%
67 | 13.36 | 2.69 | 117%
68 | 13.3 | 2.54 | 110.4%
69 | 13.35 | 2.46 | 107%
70 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
71 | 13.27 | 2.53 | 110%
72 | 13.38 | 2.53 | 110%
73 | 13.35 | 2.46 | 107%
74 | 13.28 | 2.72 | 118.3%
75 | 13.29 | 2.53 | 110%
76 | 13.3 | 2.55 | 110.9%
77 | 13.33 | 2.59 | 112.6%
78 | 13.3 | 2.6 | 113%
79 | 13.28 | 2.7 | 117.4%
80 | 13.28 | 2.54 | 110.4%
81 | 13.25 | 2.64 | 114.8%
82 | 13.23 | 2.59 | 112.6%
83 | 13.23 | 2.91 | 126.5%
84 | 13.28 | 2.55 | 110.9%
85 | 13.3 | 2.66 | 115.7%
86 | 13.34 | 2.69 | 117%
87 | 13.27 | 2.59 | 112.6%
88 | 13.25 | 2.97 | 129.1%
89 | 13.24 | 2.49 | 108.3%
90 | 13.21 | 3.03 | 131.7%
평균 | 13.3066 | 2.7031 | 117.5%