## 1-1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-10 | 광양포스코 | 2제강Lance비상상승용챠져 | BS | CGS | 600 | 2014.09.24 | 2014.10.01 | 0.19 | 135 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.242 | 0.32 | 168.4% |  | Max. | 2.26 | 0.343
2 | 2.251 | 0.32 | 168.4% |  | Min | 2.212 | 0.28
3 | 2.253 | 0.32 | 168.4%
4 | 2.238 | 0.31 | 163.2%
5 | 2.25 | 0.31 | 163.2% |  | Total(V) | 301.795 | 2.2355
6 | 2.25 | 0.32 | 168.4%
7 | 2.254 | 0.31 | 163.2%
8 | 2.249 | 0.28 | 147.4%
9 | 2.233 | 0.31 | 163.2%
10 | 2.239 | 0.28 | 147.4%
11 | 2.25 | 0.3 | 157.9%
12 | 2.234 | 0.3 | 157.9%
13 | 2.241 | 0.3 | 157.9%
14 | 2.236 | 0.3 | 157.9%
15 | 2.254 | 0.31 | 163.2%
16 | 2.251 | 0.31 | 163.2%
17 | 2.243 | 0.33 | 173.7%
18 | 2.243 | 0.28 | 147.4%
19 | 2.244 | 0.31 | 163.2%
20 | 2.232 | 0.32 | 168.4%
21 | 2.223 | 0.32 | 168.4%
22 | 2.223 | 0.34 | 178.9%
23 | 2.23 | 0.33 | 173.7%
24 | 2.224 | 0.31 | 163.2%
25 | 2.233 | 0.33 | 173.7%
26 | 2.24 | 0.32 | 168.4%
27 | 2.239 | 0.313 | 164.7%
28 | 2.226 | 0.303 | 159.5%
29 | 2.25 | 0.295 | 155.3%
30 | 2.228 | 0.304 | 160%
31 | 2.245 | 0.307 | 161.6%
32 | 2.234 | 0.301 | 158.4%
33 | 2.233 | 0.307 | 161.6%
34 | 2.217 | 0.316 | 166.3%
35 | 2.232 | 0.307 | 161.6%
36 | 2.232 | 0.307 | 161.6%
37 | 2.229 | 0.305 | 160.5%
38 | 2.231 | 0.323 | 170%
39 | 2.226 | 0.325 | 171.1%
40 | 2.224 | 0.337 | 177.4%
41 | 2.223 | 0.315 | 165.8%
42 | 2.228 | 0.306 | 161.1%
43 | 2.236 | 0.313 | 164.7%
44 | 2.227 | 0.298 | 156.8%
45 | 2.259 | 0.283 | 148.9%
46 | 2.252 | 0.306 | 161.1%
47 | 2.241 | 0.299 | 157.4%
48 | 2.225 | 0.298 | 156.8%
49 | 2.234 | 0.288 | 151.6%
50 | 2.238 | 0.292 | 153.7%
51 | 2.229 | 0.31 | 163.2%
52 | 2.229 | 0.28 | 147.4%
53 | 2.224 | 0.322 | 169.5%
54 | 2.224 | 0.315 | 165.8%
55 | 2.22 | 0.305 | 160.5%
56 | 2.217 | 0.314 | 165.3%
57 | 2.23 | 0.289 | 152.1%
58 | 2.226 | 0.313 | 164.7%
59 | 2.226 | 0.309 | 162.6%
60 | 2.228 | 0.337 | 177.4%
61 | 2.231 | 0.295 | 155.3%
62 | 2.217 | 0.318 | 167.4%
63 | 2.22 | 0.343 | 180.5%
64 | 2.233 | 0.314 | 165.3%
65 | 2.228 | 0.316 | 166.3%
66 | 2.22 | 0.328 | 172.6%
67 | 2.229 | 0.317 | 166.8%
68 | 2.244 | 0.293 | 154.2%
69 | 2.247 | 0.295 | 155.3%
70 | 2.227 | 0.32 | 168.4%
71 | 2.221 | 0.319 | 167.9%
72 | 2.222 | 0.317 | 166.8%
73 | 2.253 | 0.303 | 159.5%
74 | 2.226 | 0.322 | 169.5%
75 | 2.227 | 0.311 | 163.7%
76 | 2.241 | 0.303 | 159.5%
77 | 2.242 | 0.299 | 157.4%
78 | 2.234 | 0.307 | 161.6%
79 | 2.228 | 0.319 | 167.9%
80 | 2.231 | 0.311 | 163.7%
81 | 2.227 | 0.299 | 157.4%
82 | 2.212 | 0.323 | 170%
83 | 2.215 | 0.32 | 168.4%
84 | 2.238 | 0.303 | 159.5%
85 | 2.228 | 0.313 | 164.7%
86 | 2.24 | 0.284 | 149.5%
87 | 2.242 | 0.302 | 158.9%
88 | 2.233 | 0.318 | 167.4%
89 | 2.23 | 0.313 | 164.7%
90 | 2.226 | 0.312 | 164.2%
91 | 2.218 | 0.338 | 177.9%
92 | 2.246 | 0.294 | 154.7%
93 | 2.236 | 0.313 | 164.7%
94 | 2.219 | 0.327 | 172.1%
95 | 2.241 | 0.304 | 160%
96 | 2.253 | 0.302 | 158.9%
97 | 2.233 | 0.315 | 165.8%
98 | 2.247 | 0.288 | 151.6%
99 | 2.237 | 0.299 | 157.4%
100 | 2.238 | 0.305 | 160.5%
101 | 2.23 | 0.3 | 157.9%
102 | 2.228 | 0.309 | 162.6%
103 | 2.228 | 0.312 | 164.2%
104 | 2.239 | 0.311 | 163.7%
105 | 2.234 | 0.291 | 153.2%
106 | 2.233 | 0.304 | 160%
107 | 2.251 | 0.288 | 151.6%
108 | 2.243 | 0.286 | 150.5%
109 | 2.252 | 0.315 | 165.8%
110 | 2.248 | 0.316 | 166.3%
111 | 2.235 | 0.303 | 159.5%
112 | 2.244 | 0.286 | 150.5%
113 | 2.239 | 0.307 | 161.6%
114 | 2.253 | 0.301 | 158.4%
115 | 2.242 | 0.31 | 163.2%
116 | 2.237 | 0.302 | 158.9%
117 | 2.247 | 0.298 | 156.8%
118 | 2.231 | 0.303 | 159.5%
119 | 2.231 | 0.296 | 155.8%
120 | 2.224 | 0.312 | 164.2%
121 | 2.233 | 0.299 | 157.4%
122 | 2.236 | 0.314 | 165.3%
123 | 2.238 | 0.309 | 162.6%
124 | 2.241 | 0.31 | 163.2%
125 | 2.244 | 0.314 | 165.3%
126 | 2.239 | 0.31 | 163.2%
127 | 2.247 | 0.298 | 156.8%
128 | 2.244 | 0.285 | 150%
129 | 2.26 | 0.306 | 161.1%
130 | 2.242 | 0.316 | 166.3%
131 | 2.237 | 0.306 | 161.1%
132 | 2.241 | 0.32 | 168.4%
133 | 2.247 | 0.316 | 166.3%
134 | 2.233 | 0.326 | 171.6%
135 | 2.242 | 0.325 | 171.1%

## 1-2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-10 | 광양포스코 | 2제강Lance비상상승용챠져 | BS | CGS | 600 | 2014.09.18 | 2014.10.01 |  | 135 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.309 | #DIV/0! |  | Max. | 2.257 | 0.351
2 | 2.222 | 0.313 | #DIV/0! |  | Min | 2.198 | 0.278
3 | 2.232 | 0.305 | #DIV/0!
4 | 2.233 | 0.312 | #DIV/0!
5 | 2.236 | 0.315 | #DIV/0! |  | Total(V) | 300.445 | 2.2255
6 | 2.239 | 0.317 | #DIV/0!
7 | 2.243 | 0.308 | #DIV/0!
8 | 2.241 | 0.309 | #DIV/0!
9 | 2.231 | 0.296 | #DIV/0!
10 | 2.253 | 0.314 | #DIV/0!
11 | 2.248 | 0.321 | #DIV/0!
12 | 2.223 | 0.32 | #DIV/0!
13 | 2.229 | 0.327 | #DIV/0!
14 | 2.242 | 0.316 | #DIV/0!
15 | 2.222 | 0.324 | #DIV/0!
16 | 2.243 | 0.325 | #DIV/0!
17 | 2.253 | 0.288 | #DIV/0!
18 | 2.23 | 0.306 | #DIV/0!
19 | 2.242 | 0.31 | #DIV/0!
20 | 2.241 | 0.311 | #DIV/0!
21 | 2.235 | 0.308 | #DIV/0!
22 | 2.232 | 0.313 | #DIV/0!
23 | 2.222 | 0.304 | #DIV/0!
24 | 2.214 | 0.313 | #DIV/0!
25 | 2.219 | 0.316 | #DIV/0!
26 | 2.224 | 0.314 | #DIV/0!
27 | 2.223 | 0.298 | #DIV/0!
28 | 2.212 | 0.33 | #DIV/0!
29 | 2.233 | 0.321 | #DIV/0!
30 | 2.22 | 0.308 | #DIV/0!
31 | 2.218 | 0.333 | #DIV/0!
32 | 2.215 | 0.329 | #DIV/0!
33 | 2.222 | 0.311 | #DIV/0!
34 | 2.228 | 0.298 | #DIV/0!
35 | 2.226 | 0.314 | #DIV/0!
36 | 2.236 | 0.312 | #DIV/0!
37 | 2.232 | 0.307 | #DIV/0!
38 | 2.226 | 0.311 | #DIV/0!
39 | 2.23 | 0.315 | #DIV/0!
40 | 2.225 | 0.305 | #DIV/0!
41 | 2.22 | 0.304 | #DIV/0!
42 | 2.213 | 0.311 | #DIV/0!
43 | 2.237 | 0.306 | #DIV/0!
44 | 2.222 | 0.318 | #DIV/0!
45 | 2.228 | 0.311 | #DIV/0!
46 | 2.227 | 0.328 | #DIV/0!
47 | 2.221 | 0.31 | #DIV/0!
48 | 2.207 | 0.325 | #DIV/0!
49 | 2.201 | 0.321 | #DIV/0!
50 | 2.218 | 0.322 | #DIV/0!
51 | 2.213 | 0.334 | #DIV/0!
52 | 2.214 | 0.344 | #DIV/0!
53 | 2.219 | 0.314 | #DIV/0!
54 | 2.22 | 0.324 | #DIV/0!
55 | 2.215 | 0.324 | #DIV/0!
56 | 2.215 | 0.31 | #DIV/0!
57 | 2.221 | 0.31 | #DIV/0!
58 | 2.224 | 0.298 | #DIV/0!
59 | 2.22 | 0.316 | #DIV/0!
60 | 2.219 | 0.337 | #DIV/0!
61 | 2.205 | 0.327 | #DIV/0!
62 | 2.216 | 0.351 | #DIV/0!
63 | 2.202 | 0.321 | #DIV/0!
64 | 2.2 | 0.33 | #DIV/0!
65 | 2.214 | 0.335 | #DIV/0!
66 | 2.213 | 0.327 | #DIV/0!
67 | 2.222 | 0.32 | #DIV/0!
68 | 2.211 | 0.335 | #DIV/0!
69 | 2.218 | 0.279 | #DIV/0!
70 | 2.21 | 0.298 | #DIV/0!
71 | 2.222 | 0.287 | #DIV/0!
72 | 2.198 | 0.331 | #DIV/0!
73 | 2.203 | 0.306 | #DIV/0!
74 | 2.223 | 0.289 | #DIV/0!
75 | 2.212 | 0.294 | #DIV/0!
76 | 2.208 | 0.304 | #DIV/0!
77 | 2.22 | 0.289 | #DIV/0!
78 | 2.225 | 0.288 | #DIV/0!
79 | 2.22 | 0.288 | #DIV/0!
80 | 2.225 | 0.284 | #DIV/0!
81 | 2.221 | 0.292 | #DIV/0!
82 | 2.213 | 0.297 | #DIV/0!
83 | 2.219 | 0.283 | #DIV/0!
84 | 2.226 | 0.281 | #DIV/0!
85 | 2.225 | 0.288 | #DIV/0!
86 | 2.222 | 0.288 | #DIV/0!
87 | 2.216 | 0.278 | #DIV/0!
88 | 2.221 | 0.294 | #DIV/0!
89 | 2.204 | 0.318 | #DIV/0!
90 | 2.209 | 0.293 | #DIV/0!
91 | 2.203 | 0.321 | #DIV/0!
92 | 2.205 | 0.308 | #DIV/0!
93 | 2.216 | 0.31 | #DIV/0!
94 | 2.224 | 0.307 | #DIV/0!
95 | 2.217 | 0.305 | #DIV/0!
96 | 2.216 | 0.315 | #DIV/0!
97 | 2.231 | 0.314 | #DIV/0!
98 | 2.224 | 0.314 | #DIV/0!
99 | 2.222 | 0.327 | #DIV/0!
100 | 2.225 | 0.289 | #DIV/0!
101 | 2.214 | 0.314 | #DIV/0!
102 | 2.214 | 0.312 | #DIV/0!
103 | 2.224 | 0.31 | #DIV/0!
104 | 2.223 | 0.303 | #DIV/0!
105 | 2.22 | 0.293 | #DIV/0!
106 | 2.23 | 0.313 | #DIV/0!
107 | 2.225 | 0.297 | #DIV/0!
108 | 2.234 | 0.289 | #DIV/0!
109 | 2.231 | 0.295 | #DIV/0!
110 | 2.233 | 0.292 | #DIV/0!
111 | 2.234 | 0.286 | #DIV/0!
112 | 2.223 | 0.28 | #DIV/0!
113 | 2.232 | 0.297 | #DIV/0!
114 | 2.22 | 0.308 | #DIV/0!
115 | 2.225 | 0.31 | #DIV/0!
116 | 2.22 | 0.313 | #DIV/0!
117 | 2.23 | 0.292 | #DIV/0!
118 | 2.241 | 0.312 | #DIV/0!
119 | 2.248 | 0.292 | #DIV/0!
120 | 2.247 | 0.304 | #DIV/0!
121 | 2.236 | 0.319 | #DIV/0!
122 | 2.238 | 0.302 | #DIV/0!
123 | 2.243 | 0.298 | #DIV/0!
124 | 2.237 | 0.296 | #DIV/0!
125 | 2.242 | 0.282 | #DIV/0!
126 | 2.233 | 0.318 | #DIV/0!
127 | 2.232 | 0.286 | #DIV/0!
128 | 2.248 | 0.303 | #DIV/0!
129 | 2.251 | 0.291 | #DIV/0!
130 | 2.246 | 0.288 | #DIV/0!
131 | 2.257 | 0.298 | #DIV/0!
132 | 2.243 | 0.314 | #DIV/0!
133 | 2.243 | 0.315 | #DIV/0!
134 | 2.242 | 0.31 | #DIV/0!
135 | 2.255 | 0.334 | #DIV/0!

## 2-1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-10 | 광양포스코 | 2제강Lance비상상승용챠져 | BS | CGS | 600 | 2014.09.18 | 2014.10.01 |  | 135 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.34 | #DIV/0! |  | Max. | 2.259 | 0.364
2 | 2.239 | 0.31 | #DIV/0! |  | Min | 2.203 | 0.286
3 | 2.236 | 0.32 | #DIV/0!
4 | 2.218 | 0.32 | #DIV/0!
5 | 2.244 | 0.3 | #DIV/0! |  | Total(V) | 300.386 | 2.2251
6 | 2.224 | 0.33 | #DIV/0!
7 | 2.228 | 0.31 | #DIV/0!
8 | 2.231 | 0.3 | #DIV/0!
9 | 2.231 | 0.31 | #DIV/0!
10 | 2.219 | 0.323 | #DIV/0!
11 | 2.212 | 0.308 | #DIV/0!
12 | 2.23 | 0.322 | #DIV/0!
13 | 2.212 | 0.318 | #DIV/0!
14 | 2.216 | 0.31 | #DIV/0!
15 | 2.237 | 0.308 | #DIV/0!
16 | 2.224 | 0.312 | #DIV/0!
17 | 2.225 | 0.313 | #DIV/0!
18 | 2.24 | 0.301 | #DIV/0!
19 | 2.234 | 0.335 | #DIV/0!
20 | 2.219 | 0.338 | #DIV/0!
21 | 2.226 | 0.328 | #DIV/0!
22 | 2.226 | 0.307 | #DIV/0!
23 | 2.207 | 0.333 | #DIV/0!
24 | 2.233 | 0.314 | #DIV/0!
25 | 2.223 | 0.313 | #DIV/0!
26 | 2.23 | 0.325 | #DIV/0!
27 | 2.227 | 0.324 | #DIV/0!
28 | 2.229 | 0.29 | #DIV/0!
29 | 2.224 | 0.332 | #DIV/0!
30 | 2.23 | 0.328 | #DIV/0!
31 | 2.218 | 0.312 | #DIV/0!
32 | 2.221 | 0.3 | #DIV/0!
33 | 2.224 | 0.305 | #DIV/0!
34 | 2.231 | 0.327 | #DIV/0!
35 | 2.235 | 0.322 | #DIV/0!
36 | 2.214 | 0.339 | #DIV/0!
37 | 2.216 | 0.316 | #DIV/0!
38 | 2.228 | 0.303 | #DIV/0!
39 | 2.219 | 0.358 | #DIV/0!
40 | 2.215 | 0.332 | #DIV/0!
41 | 2.232 | 0.32 | #DIV/0!
42 | 2.206 | 0.362 | #DIV/0!
43 | 2.204 | 0.357 | #DIV/0!
44 | 2.204 | 0.312 | #DIV/0!
45 | 2.22 | 0.312 | #DIV/0!
46 | 2.227 | 0.317 | #DIV/0!
47 | 2.23 | 0.313 | #DIV/0!
48 | 2.234 | 0.292 | #DIV/0!
49 | 2.221 | 0.331 | #DIV/0!
50 | 2.225 | 0.32 | #DIV/0!
51 | 2.217 | 0.346 | #DIV/0!
52 | 2.225 | 0.29 | #DIV/0!
53 | 2.214 | 0.327 | #DIV/0!
54 | 2.227 | 0.306 | #DIV/0!
55 | 2.225 | 0.313 | #DIV/0!
56 | 2.225 | 0.318 | #DIV/0!
57 | 2.225 | 0.308 | #DIV/0!
58 | 2.217 | 0.307 | #DIV/0!
59 | 2.234 | 0.3 | #DIV/0!
60 | 2.224 | 0.359 | #DIV/0!
61 | 2.235 | 0.298 | #DIV/0!
62 | 2.226 | 0.331 | #DIV/0!
63 | 2.23 | 0.326 | #DIV/0!
64 | 2.227 | 0.337 | #DIV/0!
65 | 2.211 | 0.342 | #DIV/0!
66 | 2.228 | 0.324 | #DIV/0!
67 | 2.217 | 0.338 | #DIV/0!
68 | 2.219 | 0.321 | #DIV/0!
69 | 2.219 | 0.338 | #DIV/0!
70 | 2.216 | 0.306 | #DIV/0!
71 | 2.216 | 0.321 | #DIV/0!
72 | 2.211 | 0.329 | #DIV/0!
73 | 2.226 | 0.323 | #DIV/0!
74 | 2.219 | 0.309 | #DIV/0!
75 | 2.221 | 0.33 | #DIV/0!
76 | 2.225 | 0.309 | #DIV/0!
77 | 2.211 | 0.306 | #DIV/0!
78 | 2.225 | 0.316 | #DIV/0!
79 | 2.213 | 0.31 | #DIV/0!
80 | 2.211 | 0.339 | #DIV/0!
81 | 2.213 | 0.326 | #DIV/0!
82 | 2.203 | 0.301 | #DIV/0!
83 | 2.21 | 0.328 | #DIV/0!
84 | 2.209 | 0.319 | #DIV/0!
85 | 2.211 | 0.331 | #DIV/0!
86 | 2.209 | 0.311 | #DIV/0!
87 | 2.209 | 0.317 | #DIV/0!
88 | 2.23 | 0.288 | #DIV/0!
89 | 2.232 | 0.33 | #DIV/0!
90 | 2.243 | 0.304 | #DIV/0!
91 | 2.227 | 0.323 | #DIV/0!
92 | 2.222 | 0.332 | #DIV/0!
93 | 2.218 | 0.327 | #DIV/0!
94 | 2.225 | 0.303 | #DIV/0!
95 | 2.211 | 0.349 | #DIV/0!
96 | 2.219 | 0.356 | #DIV/0!
97 | 2.23 | 0.307 | #DIV/0!
98 | 2.217 | 0.319 | #DIV/0!
99 | 2.237 | 0.343 | #DIV/0!
100 | 2.243 | 0.318 | #DIV/0!
101 | 2.232 | 0.322 | #DIV/0!
102 | 2.228 | 0.318 | #DIV/0!
103 | 2.238 | 0.313 | #DIV/0!
104 | 2.219 | 0.321 | #DIV/0!
105 | 2.24 | 0.311 | #DIV/0!
106 | 2.229 | 0.333 | #DIV/0!
107 | 2.232 | 0.294 | #DIV/0!
108 | 2.237 | 0.338 | #DIV/0!
109 | 2.24 | 0.309 | #DIV/0!
110 | 2.215 | 0.364 | #DIV/0!
111 | 2.214 | 0.333 | #DIV/0!
112 | 2.233 | 0.288 | #DIV/0!
113 | 2.236 | 0.311 | #DIV/0!
114 | 2.226 | 0.322 | #DIV/0!
115 | 2.236 | 0.331 | #DIV/0!
116 | 2.238 | 0.322 | #DIV/0!
117 | 2.232 | 0.311 | #DIV/0!
118 | 2.24 | 0.299 | #DIV/0!
119 | 2.239 | 0.319 | #DIV/0!
120 | 2.234 | 0.321 | #DIV/0!
121 | 2.223 | 0.325 | #DIV/0!
122 | 2.226 | 0.316 | #DIV/0!
123 | 2.211 | 0.32 | #DIV/0!
124 | 2.22 | 0.321 | #DIV/0!
125 | 2.232 | 0.323 | #DIV/0!
126 | 2.229 | 0.316 | #DIV/0!
127 | 2.227 | 0.294 | #DIV/0!
128 | 2.259 | 0.286 | #DIV/0!
129 | 2.229 | 0.348 | #DIV/0!
130 | 2.243 | 0.308 | #DIV/0!
131 | 2.235 | 0.321 | #DIV/0!
132 | 2.226 | 0.323 | #DIV/0!
133 | 2.224 | 0.311 | #DIV/0!
134 | 2.24 | 0.308 | #DIV/0!
135 | 2.233 | 0.331 | #DIV/0!

## 2-2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-10 | 광양포스코 | 2제강Lance비상상승용챠져 | BS | CGS | 600 | 2014.09.18 | 2014.10.01 |  | 135 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.245 | 0.312 | #DIV/0! |  | Max. | 2.272 | 0.398
2 | 2.233 | 0.328 | #DIV/0! |  | Min | 2.204 | 0.27
3 | 2.233 | 0.308 | #DIV/0!
4 | 2.232 | 0.29 | #DIV/0!
5 | 2.222 | 0.324 | #DIV/0! |  | Total(V) | 301.85 | 2.2359
6 | 2.233 | 0.328 | #DIV/0!
7 | 2.23 | 0.335 | #DIV/0!
8 | 2.228 | 0.307 | #DIV/0!
9 | 2.233 | 0.327 | #DIV/0!
10 | 2.235 | 0.327 | #DIV/0!
11 | 2.236 | 0.32 | #DIV/0!
12 | 2.221 | 0.303 | #DIV/0!
13 | 2.224 | 0.309 | #DIV/0!
14 | 2.244 | 0.309 | #DIV/0!
15 | 2.232 | 0.318 | #DIV/0!
16 | 2.239 | 0.312 | #DIV/0!
17 | 2.236 | 0.308 | #DIV/0!
18 | 2.229 | 0.301 | #DIV/0!
19 | 2.237 | 0.339 | #DIV/0!
20 | 2.222 | 0.324 | #DIV/0!
21 | 2.219 | 0.314 | #DIV/0!
22 | 2.207 | 0.322 | #DIV/0!
23 | 2.204 | 0.348 | #DIV/0!
24 | 2.213 | 0.332 | #DIV/0!
25 | 2.217 | 0.306 | #DIV/0!
26 | 2.212 | 0.315 | #DIV/0!
27 | 2.24 | 0.292 | #DIV/0!
28 | 2.226 | 0.307 | #DIV/0!
29 | 2.217 | 0.329 | #DIV/0!
30 | 2.233 | 0.311 | #DIV/0!
31 | 2.223 | 0.332 | #DIV/0!
32 | 2.219 | 0.318 | #DIV/0!
33 | 2.224 | 0.317 | #DIV/0!
34 | 2.223 | 0.314 | #DIV/0!
35 | 2.237 | 0.319 | #DIV/0!
36 | 2.22 | 0.312 | #DIV/0!
37 | 2.24 | 0.338 | #DIV/0!
38 | 2.222 | 0.312 | #DIV/0!
39 | 2.225 | 0.312 | #DIV/0!
40 | 2.237 | 0.307 | #DIV/0!
41 | 2.215 | 0.319 | #DIV/0!
42 | 2.221 | 0.318 | #DIV/0!
43 | 2.21 | 0.348 | #DIV/0!
44 | 2.227 | 0.311 | #DIV/0!
45 | 2.225 | 0.321 | #DIV/0!
46 | 2.215 | 0.346 | #DIV/0!
47 | 2.231 | 0.291 | #DIV/0!
48 | 2.241 | 0.304 | #DIV/0!
49 | 2.234 | 0.319 | #DIV/0!
50 | 2.241 | 0.319 | #DIV/0!
51 | 2.233 | 0.326 | #DIV/0!
52 | 2.237 | 0.33 | #DIV/0!
53 | 2.211 | 0.322 | #DIV/0!
54 | 2.212 | 0.307 | #DIV/0!
55 | 2.226 | 0.335 | #DIV/0!
56 | 2.236 | 0.325 | #DIV/0!
57 | 2.225 | 0.301 | #DIV/0!
58 | 2.235 | 0.297 | #DIV/0!
59 | 2.252 | 0.297 | #DIV/0!
60 | 2.227 | 0.326 | #DIV/0!
61 | 2.249 | 0.348 | #DIV/0!
62 | 2.231 | 0.29 | #DIV/0!
63 | 2.252 | 0.288 | #DIV/0!
64 | 2.236 | 0.291 | #DIV/0!
65 | 2.259 | 0.274 | #DIV/0!
66 | 2.23 | 0.294 | #DIV/0!
67 | 2.251 | 0.323 | #DIV/0!
68 | 2.24 | 0.336 | #DIV/0!
69 | 2.236 | 0.303 | #DIV/0!
70 | 2.229 | 0.303 | #DIV/0!
71 | 2.239 | 0.295 | #DIV/0!
72 | 2.247 | 0.297 | #DIV/0!
73 | 2.253 | 0.292 | #DIV/0!
74 | 2.243 | 0.307 | #DIV/0!
75 | 2.238 | 0.299 | #DIV/0!
76 | 2.236 | 0.311 | #DIV/0!
77 | 2.243 | 0.3 | #DIV/0!
78 | 2.251 | 0.3 | #DIV/0!
79 | 2.252 | 0.308 | #DIV/0!
80 | 2.269 | 0.305 | #DIV/0!
81 | 2.237 | 0.314 | #DIV/0!
82 | 2.251 | 0.29 | #DIV/0!
83 | 2.255 | 0.28 | #DIV/0!
84 | 2.261 | 0.303 | #DIV/0!
85 | 2.243 | 0.292 | #DIV/0!
86 | 2.244 | 0.295 | #DIV/0!
87 | 2.263 | 0.27 | #DIV/0!
88 | 2.238 | 0.304 | #DIV/0!
89 | 2.217 | 0.343 | #DIV/0!
90 | 2.239 | 0.307 | #DIV/0!
91 | 2.238 | 0.321 | #DIV/0!
92 | 2.235 | 0.298 | #DIV/0!
93 | 2.223 | 0.315 | #DIV/0!
94 | 2.227 | 0.321 | #DIV/0!
95 | 2.243 | 0.317 | #DIV/0!
96 | 2.238 | 0.315 | #DIV/0!
97 | 2.224 | 0.298 | #DIV/0!
98 | 2.239 | 0.345 | #DIV/0!
99 | 2.227 | 0.348 | #DIV/0!
100 | 2.239 | 0.316 | #DIV/0!
101 | 2.239 | 0.306 | #DIV/0!
102 | 2.251 | 0.307 | #DIV/0!
103 | 2.21 | 0.31 | #DIV/0!
104 | 2.218 | 0.347 | #DIV/0!
105 | 2.258 | 0.304 | #DIV/0!
106 | 2.241 | 0.341 | #DIV/0!
107 | 2.241 | 0.303 | #DIV/0!
108 | 2.251 | 0.298 | #DIV/0!
109 | 2.239 | 0.305 | #DIV/0!
110 | 2.24 | 0.332 | #DIV/0!
111 | 2.231 | 0.32 | #DIV/0!
112 | 2.254 | 0.307 | #DIV/0!
113 | 2.272 | 0.307 | #DIV/0!
114 | 2.234 | 0.308 | #DIV/0!
115 | 2.24 | 0.315 | #DIV/0!
116 | 2.241 | 0.301 | #DIV/0!
117 | 2.24 | 0.285 | #DIV/0!
118 | 2.265 | 0.319 | #DIV/0!
119 | 2.243 | 0.304 | #DIV/0!
120 | 2.251 | 0.294 | #DIV/0!
121 | 2.262 | 0.297 | #DIV/0!
122 | 2.257 | 0.307 | #DIV/0!
123 | 2.266 | 0.314 | #DIV/0!
124 | 2.246 | 0.398 | #DIV/0!
125 | 2.221 | 0.334 | #DIV/0!
126 | 2.254 | 0.302 | #DIV/0!
127 | 2.24 | 0.296 | #DIV/0!
128 | 2.258 | 0.284 | #DIV/0!
129 | 2.262 | 0.295 | #DIV/0!
130 | 2.235 | 0.298 | #DIV/0!
131 | 2.233 | 0.292 | #DIV/0!
132 | 2.23 | 0.302 | #DIV/0!
133 | 2.245 | 0.317 | #DIV/0!
134 | 2.23 | 0.326 | #DIV/0!
135 | 2.231 | 0.305 | #DIV/0!

## Sheet1
1.UPS-150KVA |  |  | 2.UPS-300KVA-1 |  |  | 3.UPS-300KVA-2 |  |  | 4.정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.16 | 2.92 | 1 | 13.15 | 2.52 | 1 | 13.16 | 2.62 | 1 | 12.94 | 3.67
2 | 13.16 | 2.88 | 2 | 13.18 | 2.71 | 2 | 13.17 | 2.57 | 2 | 12.95 | 3.82
3 | 13.13 | 2.9 | 3 | 13.16 | 2.49 | 3 | 13.19 | 2.41 | 3 | 12.95 | 3.67
4 | 13.1 | 2.89 | 4 | 13.15 | 2.5 | 4 | 13.17 | 2.58 | 4 | 12.99 | 3.56
5 | 13.15 | 2.82 | 5 | 13.16 | 2.52 | 5 | 13.17 | 2.56 | 5 | 12.98 | 3.61
6 | 13.16 | 2.84 | 6 | 13.17 | 2.48 | 6 | 13.17 | 2.47 | 6 | 12.96 | 3.63
7 | 13.16 | 2.83 | 7 | 13.17 | 2.45 | 7 | 13.2 | 2.42 | 7 | 13.02 | 3.58
8 | 13.15 | 2.67 | 8 | 13.18 | 2.45 | 8 | 13.21 | 2.52 | 8 | 13.03 | 3.65
9 | 13.12 | 2.81 | 9 | 13.16 | 2.42 | 9 | 13.19 | 2.29 | 9 | 13.03 | 3.6
10 | 13.14 | 2.95 | 10 | 13.19 | 2.5 | 10 | 13.19 | 2.5
11 | 13.11 | 2.92 | 11 | 13.19 | 2.42 | 11 | 13.18 | 2.54
12 | 13.16 | 3 | 12 | 13.17 | 2.36 | 12 | 13.18 | 2.46
13 | 13.16 | 2.93 | 13 | 13.18 | 2.42 | 13 | 13.23 | 2.52
14 | 13.15 | 2.99 | 14 | 13.21 | 2.43 | 14 | 13.26 | 2.64 | 5.비상발전기
15 | 13.15 | 2.92 | 15 | 13.19 | 2.38 | 15 | 13.23 | 2.52
16 | 13.13 | 2.92 | 16 | 13.2 | 2.4 | 16 | 13.14 | 2.42 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
17 | 13.12 | 3.06 | 17 | 13.2 | 2.41 | 17 | 13.16 | 2.46 | 1 | 12.97 | 2.91
18 | 13.16 | 2.92 | 18 | 13.22 | 2.45 | 18 | 13.15 | 2.35 | 2 | 13.04 | 2.98
19 | 13.17 | 2.81 | 19 | 13.25 | 2.58 | 19 | 13.28 | 2.6
20 | 13.17 | 2.84 | 20 | 13.24 | 2.52 | 20 | 13.27 | 2.56
21 | 13.16 | 2.91 | 21 | 13.19 | 2.49 | 21 | 13.25 | 2.49
22 | 13.17 | 2.89 | 22 | 13.21 | 2.49 | 22 | 13.18 | 2.49
23 | 13.13 | 2.81 | 23 | 13.21 | 2.39 | 23 | 13.18 | 2.43
24 | 13.17 | 2.87 | 24 | 13.22 | 2.39 | 24 | 13.11 | 2.46
25 | 13.17 | 2.97 | 25 | 13.25 | 2.44 | 25 | 13.27 | 2.47
26 | 13.16 | 2.93 | 26 | 13.23 | 2.52 | 26 | 13.23 | 2.39
27 | 13.16 | 2.91 | 27 | 13.25 | 2.49 | 27 | 13.22 | 2.49
28 | 13.14 | 2.93 | 28 | 13.18 | 2.27 | 28 | 13.17 | 2.37
29 | 13.15 | 2.93 | 29 | 13.18 | 2.31 | 29 | 13.17 | 2.29
30 | 13.17 | 2.86 | 30 | 13.13 | 2.31 | 30 | 13.19 | 2.43