## 샤시1동 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 14
용도,장소 | 샤시1동 UPS 1호기 | 충전전압(V) | 401.7
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 3.16 | 137.4%
2 | 13.36 | 3.13 | 136.1%
3 | 13.33 | 2.97 | 129.1%
4 | 13.38 | 3.11 | 135.2%
5 | 13.34 | 2.97 | 129.1%
6 | 13.32 | 3.05 | 132.6%
7 | 13.4 | 3.1 | 134.8%
8 | 13.39 | 2.84 | 123.5%
9 | 13.39 | 3 | 130.4%
10 | 13.37 | 2.96 | 128.7%
11 | 13.33 | 3 | 130.4%
12 | 13.34 | 2.92 | 127%
13 | 13.37 | 2.89 | 125.7%
14 | 13.36 | 2.89 | 125.7%
15 | 13.36 | 2.99 | 130%
16 | 13.34 | 2.93 | 127.4%
17 | 13.39 | 2.88 | 125.2%
18 | 13.4 | 3.01 | 130.9%
19 | 13.46 | 2.9 | 126.1%
20 | 13.4 | 3.04 | 132.2%
21 | 13.46 | 2.93 | 127.4%
22 | 13.42 | 3 | 130.4%
23 | 13.4 | 2.8 | 121.7%
24 | 13.44 | 2.95 | 128.3%
25 | 13.45 | 3 | 130.4%
26 | 13.44 | 2.88 | 125.2%
27 | 13.39 | 2.82 | 122.6%
28 | 13.45 | 3.01 | 130.9%
29 | 13.48 | 2.87 | 124.8%
30 | 13.34 | 3.06 | 133%
평균 | 13.389 | 2.9687 | 129.1%

## 샤시1동 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 14
용도,장소 | 샤시1동 UPS 2호기 | 충전전압(V) | 385.8
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.88 | 3.27 | 142.2%
2 | 12.88 | 3.23 | 140.4%
3 | 12.88 | 3.22 | 140%
4 | 12.87 | 3.08 | 133.9%
5 | 12.89 | 3.22 | 140%
6 | 12.88 | 3.19 | 138.7%
7 | 12.89 | 3.13 | 136.1%
8 | 12.86 | 3.04 | 132.2%
9 | 12.88 | 3.14 | 136.5%
10 | 12.88 | 3.21 | 139.6%
11 | 12.88 | 3.14 | 136.5%
12 | 12.9 | 3.34 | 145.2%
13 | 12.87 | 3.17 | 137.8%
14 | 12.87 | 3.11 | 135.2%
15 | 12.88 | 3.2 | 139.1%
16 | 12.86 | 3.17 | 137.8%
17 | 12.86 | 3.07 | 133.5%
18 | 12.87 | 3.19 | 138.7%
19 | 12.86 | 3 | 130.4%
20 | 12.85 | 2.91 | 126.5%
21 | 12.85 | 2.97 | 129.1%
22 | 12.84 | 2.93 | 127.4%
23 | 12.85 | 2.97 | 129.1%
24 | 12.86 | 2.87 | 124.8%
25 | 12.83 | 2.85 | 123.9%
26 | 12.82 | 2.91 | 126.5%
27 | 12.82 | 2.78 | 120.9%
28 | 12.83 | 2.78 | 120.9%
29 | 12.83 | 2.86 | 124.3%
30 | 12.82 | 2.78 | 120.9%
평균 | 12.8613 | 3.0577 | 132.9%

## 전장연구소 UPS 1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 전장연구소 UPS 1호기 | 충전전압(V) | 398.3
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.25 | 2.69 | 117%
2 | 13.24 | 2.77 | 120.4%
3 | 13.25 | 2.83 | 123%
4 | 13.25 | 2.65 | 115.2%
5 | 13.26 | 2.71 | 117.8%
6 | 13.25 | 2.76 | 120%
7 | 13.26 | 2.78 | 120.9%
8 | 13.27 | 2.65 | 115.2%
9 | 13.27 | 2.99 | 130%
10 | 13.27 | 2.86 | 124.3%
11 | 13.26 | 2.75 | 119.6%
12 | 13.27 | 2.8 | 121.7%
13 | 13.22 | 2.7 | 117.4%
14 | 13.21 | 3.05 | 132.6%
15 | 13.27 | 3.09 | 134.3%
16 | 13.31 | 3 | 130.4%
17 | 13.27 | 2.96 | 128.7%
18 | 13.28 | 2.86 | 124.3%
19 | 13.3 | 2.77 | 120.4%
20 | 13.33 | 2.79 | 121.3%
21 | 13.29 | 2.8 | 121.7%
22 | 13.3 | 3.22 | 140%
23 | 13.29 | 3.09 | 134.3%
24 | 13.31 | 2.81 | 122.2%
25 | 13.34 | 2.66 | 115.7%
26 | 13.35 | 2.63 | 114.3%
27 | 13.34 | 2.74 | 119.1%
28 | 13.23 | 2.86 | 124.3%
29 | 13.27 | 2.95 | 128.3%
30 | 13.29 | 2.87 | 124.8%
평균 | 13.2767 | 2.8363 | 123.3%

## 전장연구소 UPS 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 전장연구소 UPS 2호기 | 충전전압(V) | 398.3
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.25 | 2.9 | 126.1%
2 | 13.26 | 3.04 | 132.2%
3 | 13.24 | 3.02 | 131.3%
4 | 13.25 | 3 | 130.4%
5 | 13.23 | 3.05 | 132.6%
6 | 13.24 | 2.96 | 128.7%
7 | 13.28 | 2.93 | 127.4%
8 | 13.25 | 3.01 | 130.9%
9 | 13.24 | 3.01 | 130.9%
10 | 13.26 | 2.98 | 129.6%
11 | 13.25 | 3.1 | 134.8%
12 | 13.22 | 2.92 | 127%
13 | 13.28 | 2.95 | 128.3%
14 | 13.26 | 2.99 | 130%
15 | 13.28 | 2.96 | 128.7%
16 | 13.28 | 3.24 | 140.9%
17 | 13.29 | 3.33 | 144.8%
18 | 13.25 | 3.21 | 139.6%
19 | 13.3 | 2.96 | 128.7%
20 | 13.3 | 2.89 | 125.7%
21 | 13.28 | 3.04 | 132.2%
22 | 13.35 | 2.89 | 125.7%
23 | 13.3 | 2.93 | 127.4%
24 | 13.34 | 2.8 | 121.7%
25 | 13.34 | 2.84 | 123.5%
26 | 13.31 | 2.77 | 120.4%
27 | 13.32 | 2.88 | 125.2%
28 | 13.28 | 2.76 | 120%
29 | 13.29 | 3.16 | 137.4%
30 | 13.28 | 3.19 | 138.7%
평균 | 13.2767 | 2.9903 | 130%

## 전장연구소 UPS 3호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 12일 | 점검형태 | BS
업체명 | 현대모비스 마북연구소 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 전장연구소 UPS 3호기 | 충전전압(V) | 398.4
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.29 | 2.76 | 120%
2 | 13.25 | 2.75 | 119.6%
3 | 13.24 | 2.68 | 116.5%
4 | 13.24 | 2.66 | 115.7%
5 | 13.23 | 2.67 | 116.1%
6 | 13.25 | 2.79 | 121.3%
7 | 13.27 | 2.79 | 121.3%
8 | 13.27 | 2.78 | 120.9%
9 | 13.25 | 2.66 | 115.7%
10 | 13.25 | 2.86 | 124.3%
11 | 13.27 | 2.86 | 124.3%
12 | 13.24 | 2.76 | 120%
13 | 13.34 | 2.67 | 116.1%
14 | 13.26 | 2.69 | 117%
15 | 13.3 | 2.76 | 120%
16 | 13.27 | 3.05 | 132.6%
17 | 13.28 | 2.65 | 115.2%
18 | 13.28 | 2.68 | 116.5%
19 | 13.33 | 2.76 | 120%
20 | 13.33 | 2.75 | 119.6%
21 | 13.31 | 2.87 | 124.8%
22 | 13.28 | 2.97 | 129.1%
23 | 13.31 | 2.87 | 124.8%
24 | 13.29 | 2.84 | 123.5%
25 | 13.34 | 2.79 | 121.3%
26 | 13.28 | 2.82 | 122.6%
27 | 13.34 | 2.99 | 130%
28 | 13.28 | 2.98 | 129.6%
29 | 13.26 | 2.94 | 127.8%
30 | 13.26 | 2.94 | 127.8%
평균 | 13.2797 | 2.8013 | 121.8%