## DC 전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 08월 03일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 평택점 | 온도(℃) | 25.8
용도,장소 | B1층, 전기실, 비상등용 | 충전전압(V) | 238
제품명 | ESH200/ESP200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18셀/3셀 | AC(A) | 0
LOT | 2015.10.21/2020.01.23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.15 | 4.38 | 128.8%
2 |  |  | 측정불가
3 | 13.16 | 6.73 | 197.9%
4 | 13.14 | 4.84 | 142.4%
5 | 13.16 | 4.22 | 124.1%
6 | 13.15 | 6.79 | 199.7%
7 | 13.16 | 7.41 | 217.9%
8 | 13.15 | 4.16 | 122.4%
9 | 13.03 | 2.29 | 67.35%
10 | 13.15 | 7.84 | 230.6%
11 | 13.14 | 5.79 | 170.3%
12 | 12.95 | 2.47 | 72.65%
13 |  |  | 측정불가
14 | 13.12 | 5.79 | 170.3%
15 | 13.12 | 5.79 | 170.3%
16 | 13.03 | 2.38 | 70%
17 | 13.15 | 6.47 | 190.3%
18 | 13.14 | 7.66 | 225.3%
평균 | 13.1188

## 수배전용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 08월 03일 | 점검형태
업체명 | 롯데마트 평택점 | 온도(℃) | 25.8
용도,장소 | B1층, 전기실, 정류기용 | 충전전압(V) | 120.7
제품명 | ESP200 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2019.07.02 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.38
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 2.481 | 104.2%
2 | 13.41 | 2.528 | 106.2%
3 | 13.29 | 2.354 | 98.91%
4 | 13.46 | 2.37 | 99.58%
5 | 13.42 | 2.392 | 100.5%
6 | 13.42 | 2.364 | 99.33%
7 | 13.45 | 2.28 | 95.8%
8 | 13.41 | 2.354 | 98.91%
9 | 13.34 | 2.302 | 96.72%
평균 | 13.4 | 2.3806 | 100%