## UPS A-1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 09월 07일 | 점검형태
업체명 | KT 여의도IDC | 온도(℃) | 29.2
용도,장소 | 15층, UPS A-1조 | 충전전압(V)
제품명 | MSB800 | AC(A) / DC(A)
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.36
LOT | 2013.11.23 | 점검결과 | 6, 44, 48, 84, 90, 110, 111, 140, 163번 긴급교체 필요
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.552 | 153.3%
2 | 2.19 | 0.615 | 170.8%
3 | 2.22 | 0.585 | 162.5%
4 | 2.2 | 0.604 | 167.8%
5 | 2.21 | 0.598 | 166.1%
6 | 2.23 | 108.5 | 30139%
7 | 2.23 | 0.575 | 159.7%
8 | 2.23 | 0.456 | 126.7%
9 | 2.21 | 0.528 | 146.7%
10 | 2.2 | 0.559 | 155.3%
11 | 2.23 | 0.449 | 124.7%
12 | 2.24 | 0.446 | 123.9%
13 | 2.21 | 0.504 | 140%
14 | 2.2 | 0.465 | 129.2%
15 | 2.2 | 0.411 | 114.2%
16 | 2.22 | 0.474 | 131.7%
17 | 2.23 | 0.446 | 123.9%
18 | 2.22 | 0.469 | 130.3%
19 | 2.23 | 0.446 | 123.9%
20 | 2.22 | 0.458 | 127.2%
21 | 2.23 | 0.43 | 119.4%
22 | 2.23 | 0.427 | 118.6%
23 | 2.2 | 0.577 | 160.3%
24 | 2.23 | 0.477 | 132.5%
25 | 2.22 | 0.482 | 133.9%
26 | 2.21 | 0.473 | 131.4%
27 | 2.2 | 0.507 | 140.8%
28 | 2.21 | 0.482 | 133.9%
29 | 2.2 | 0.415 | 115.3%
30 | 2.24 | 0.447 | 124.2%
31 | 2.2 | 0.493 | 136.9%
32 | 2.21 | 0.547 | 151.9%
33 | 2.24 | 0.583 | 161.9%
34 | 2.2 | 0.395 | 109.7%
35 | 2.22 | 0.513 | 142.5%
36 | 2.22 | 0.451 | 125.3%
37 | 2.23 | 0.524 | 145.6%
38 | 2.23 | 0.462 | 128.3%
39 | 2.22 | 0.474 | 131.7%
40 | 2.24 | 0.342 | 95%
41 | 2.22 | 0.475 | 131.9%
42 | 2.23 | 0.49 | 136.1%
43 | 2.23 | 0.538 | 149.4%
44 | 2.23 | 1.388 | 385.6%
45 | 2.25 | 0.415 | 115.3%
46 | 2.23 | 0.51 | 141.7%
47 | 2.22 | 0.448 | 124.4%
48 | 2.21 | 0.75 | 208.3%
49 | 2.21 | 0.428 | 118.9%
50 | 2.22 | 0.445 | 123.6%
51 | 2.22 | 0.456 | 126.7%
52 | 2.22 | 0.479 | 133.1%
53 | 2.21 | 0.451 | 125.3%
54 | 2.23 | 0.467 | 129.7%
55 | 2.22 | 0.542 | 150.6%
56 | 2.21 | 0.474 | 131.7%
57 | 2.21 | 0.497 | 138.1%
58 | 2.19 | 0.43 | 119.4%
59 | 2.19 | 0.45 | 125%
60 | 2.21 | 0.327 | 90.83%
61 | 2.23 | 0.547 | 151.9%
62 | 2.22 | 0.653 | 181.4%
63 | 2.25 | 0.342 | 95%
64 | 2.23 | 0.454 | 126.1%
65 | 2.2 | 0.623 | 173.1%
66 | 2.21 | 0.429 | 119.2%
67 | 2.22 | 0.456 | 126.7%
68 | 2.24 | 0.499 | 138.6%
69 | 2.19 | 0.551 | 153.1%
70 | 2.23 | 0.491 | 136.4%
71 | 2.23 | 0.442 | 122.8%
72 | 2.23 | 0.46 | 127.8%
73 | 2.24 | 0.499 | 138.6%
74 | 2.22 | 0.432 | 120%
75 | 2.23 | 0.46 | 127.8%
76 | 2.19 | 0.472 | 131.1%
77 | 2.21 | 0.397 | 110.3%
78 | 2.21 | 0.485 | 134.7%
79 | 2.24 | 0.349 | 96.94%
80 | 2.19 | 0.471 | 130.8%
81 | 2.25 | 0.504 | 140%
82 | 2.24 | 0.35 | 97.22%
83 | 2.18 | 0.445 | 123.6%
84 | 2.21 | 0.885 | 245.8%
85 | 2.2 | 0.559 | 155.3%
86 | 2.21 | 0.473 | 131.4%
87 | 2.23 | 0.526 | 146.1%
88 | 2.21 | 0.452 | 125.6%
89 | 2.24 | 0.439 | 121.9%
90 | 2.23 | 1.051 | 291.9%
91 | 2.2 | 0.442 | 122.8%
92 | 2.23 | 0.436 | 121.1%
93 | 2.24 | 0.457 | 126.9%
94 | 2.25 | 0.457 | 126.9%
95 | 2.2 | 0.477 | 132.5%
96 | 2.23 | 0.548 | 152.2%
97 | 2.2 | 0.488 | 135.6%
98 | 2.2 | 0.504 | 140%
99 | 2.23 | 0.439 | 121.9%
100 | 2.2 | 0.494 | 137.2%
101 | 2.22 | 0.432 | 120%
102 | 2.27 | 0.354 | 98.33%
103 | 2.2 | 0.502 | 139.4%
104 | 2.24 | 0.508 | 141.1%
105 | 2.21 | 0.477 | 132.5%
106 | 2.2 | 0.509 | 141.4%
107 | 2.21 | 0.532 | 147.8%
108 | 2.21 | 0.504 | 140%
109 | 2.2 | 0.65 | 180.6%
110 | 2.19 | 1.653 | 459.2%
111 | 2.23 | 0.934 | 259.4%
112 | 2.17 | 0.427 | 118.6%
113 | 2.2 | 0.53 | 147.2%
114 | 2.21 | 0.476 | 132.2%
115 | 2.23 | 0.657 | 182.5%
116 | 2.21 | 0.512 | 142.2%
117 | 2.23 | 0.469 | 130.3%
118 | 2.23 | 0.466 | 129.4%
119 | 2.21 | 0.466 | 129.4%
120 | 2.23 | 0.577 | 160.3%
121 | 2.22 | 0.517 | 143.6%
122 | 2.25 | 0.486 | 135%
123 | 2.22 | 0.521 | 144.7%
124 | 2.23 | 0.469 | 130.3%
125 | 2.23 | 0.535 | 148.6%
126 | 2.23 | 0.536 | 148.9%
127 | 2.23 | 0.488 | 135.6%
128 | 2.23 | 0.578 | 160.6%
129 | 2.22 | 0.551 | 153.1%
130 | 2.23 | 0.483 | 134.2%
131 | 2.23 | 0.474 | 131.7%
132 | 2.24 | 0.538 | 149.4%
133 | 2.21 | 0.476 | 132.2%
134 | 2.23 | 0.593 | 164.7%
135 | 2.23 | 0.468 | 130%
136 | 2.27 | 0.369 | 102.5%
137 | 2.24 | 0.456 | 126.7%
138 | 2.22 | 0.434 | 120.6%
139 | 2.19 | 0.417 | 115.8%
140 | 2.23 | 1.062 | 295%
141 | 2.23 | 0.495 | 137.5%
142 | 2.18 | 0.417 | 115.8%
143 | 2.22 | 0.547 | 151.9%
144 | 2.22 | 0.445 | 123.6%
145 | 2.23 | 0.553 | 153.6%
146 | 2.22 | 0.697 | 193.6%
147 | 2.27 | 0.38 | 105.6%
148 | 2.16 | 0.427 | 118.6%
149 | 2.24 | 0.447 | 124.2%
150 | 2.22 | 0.479 | 133.1%
151 | 2.22 | 0.479 | 133.1%
152 | 2.23 | 0.642 | 178.3%
153 | 2.21 | 0.667 | 185.3%
154 | 2.23 | 0.479 | 133.1%
155 | 2.22 | 0.468 | 130%
156 | 2.25 | 0.42 | 116.7%
157 | 2.22 | 0.443 | 123.1%
158 | 2.21 | 0.428 | 118.9%
159 | 2.22 | 0.619 | 171.9%
160 | 2.22 | 0.498 | 138.3%
161 | 2.21 | 0.436 | 121.1%
162 | 2.22 | 0.456 | 126.7%
163 | 2.19 | 0.721 | 200.3%
164 | 2.23 | 0.485 | 134.7%
165 | 2.23 | 0.451 | 125.3%
166 | 2.23 | 0.455 | 126.4%
167 | 2.22 | 0.455 | 126.4%
168 | 2.23 | 0.448 | 124.4%
169 | 2.25 | 0.519 | 144.2%
170 | 2.24 | 0.457 | 126.9%
171 | 2.25 | 0.514 | 142.8%
172 | 2.22 | 0.46 | 127.8%
173 | 2.21 | 0.503 | 139.7%
174 | 2.24 | 0.571 | 158.6%
175 | 2.21 | 0.487 | 135.3%
176 | 2.25 | 0.416 | 115.6%
177 | 2.25 | 0.363 | 100.8%
178 | 2.21 | 0.483 | 134.2%
179 | 2.22 | 0.638 | 177.2%
180 | 2.2 | 0.537 | 149.2%
181 | 2.22 | 0.47 | 130.6%
182 | 2.24 | 0.495 | 137.5%
183 | 2.25 | 0.66 | 183.3%
184 | 2.25 | 0.364 | 101.1%
185 | 2.25 | 0.46 | 127.8%
186 | 2.27 | 0.473 | 131.4%
187 | 2.21 | 0.356 | 98.89%
188 | 2.2 | 0.603 | 167.5%
189 | 2.19 | 0.489 | 135.8%
190 | 2.21 | 0.346 | 96.11%
191 | 2.19 | 0.545 | 151.4%
192 | 2.25 | 0.517 | 143.6%
평균 | 2.2208 | 1.0718 | 297.7%

## UPS B-1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 09월 07일 | 점검형태
업체명 | KT 여의도IDC | 온도(℃) | 22.2
용도,장소 | 15층, UPS B-1조 | 충전전압(V)
제품명 | MSB800 | AC(A) / DC(A)
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.36
LOT | 2013.11.23 | 점검결과 | 이상없음
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.375 | 104.2%
2 | 2.22 | 0.388 | 107.8%
3 | 2.21 | 0.379 | 105.3%
4 | 2.22 | 0.376 | 104.4%
5 | 2.18 | 0.37 | 102.8%
6 | 2.21 | 0.366 | 101.7%
7 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
8 | 2.22 | 0.424 | 117.8%
9 | 2.23 | 0.39 | 108.3%
10 | 2.22 | 0.403 | 111.9%
11 | 2.23 | 0.394 | 109.4%
12 | 2.23 | 0.376 | 104.4%
13 | 2.22 | 0.396 | 110%
14 | 2.22 | 0.396 | 110%
15 | 2.21 | 0.387 | 107.5%
16 | 2.22 | 0.377 | 104.7%
17 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
18 | 2.22 | 0.368 | 102.2%
19 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
20 | 2.22 | 0.379 | 105.3%
21 | 2.23 | 0.397 | 110.3%
22 | 2.23 | 0.381 | 105.8%
23 | 2.22 | 0.396 | 110%
24 | 2.23 | 0.438 | 121.7%
25 | 2.23 | 0.38 | 105.6%
26 | 2.23 | 0.424 | 117.8%
27 | 2.22 | 0.395 | 109.7%
28 | 2.23 | 0.36 | 100%
29 | 2.23 | 0.371 | 103.1%
30 | 2.21 | 0.38 | 105.6%
31 | 2.23 | 0.384 | 106.7%
32 | 2.22 | 0.408 | 113.3%
33 | 2.22 | 0.387 | 107.5%
34 | 2.24 | 0.392 | 108.9%
35 | 2.24 | 0.355 | 98.61%
36 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
37 | 2.23 | 0.373 | 103.6%
38 | 2.23 | 0.376 | 104.4%
39 | 2.23 | 0.351 | 97.5%
40 | 2.23 | 0.365 | 101.4%
41 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
42 | 2.22 | 0.383 | 106.4%
43 | 2.22 | 0.387 | 107.5%
44 | 2.22 | 0.356 | 98.89%
45 | 2.22 | 0.361 | 100.3%
46 | 2.23 | 0.364 | 101.1%
47 | 2.16 | 0.372 | 103.3%
48 | 2.23 | 0.386 | 107.2%
49 | 2.22 | 0.361 | 100.3%
50 | 2.22 | 0.365 | 101.4%
51 | 2.22 | 0.372 | 103.3%
52 | 2.22 | 0.381 | 105.8%
53 | 2.2 | 0.408 | 113.3%
54 | 2.22 | 0.382 | 106.1%
55 | 2.22 | 0.378 | 105%
56 | 2.23 | 0.385 | 106.9%
57 | 2.21 | 0.355 | 98.61%
58 | 2.23 | 0.377 | 104.7%
59 | 2.22 | 0.396 | 110%
60 | 2.22 | 0.366 | 101.7%
61 | 2.22 | 0.366 | 101.7%
62 | 2.23 | 0.381 | 105.8%
63 | 2.23 | 0.375 | 104.2%
64 | 2.23 | 0.399 | 110.8%
65 | 2.22 | 0.428 | 118.9%
66 | 2.22 | 0.398 | 110.6%
67 | 2.23 | 0.379 | 105.3%
68 | 2.22 | 0.395 | 109.7%
69 | 2.22 | 0.391 | 108.6%
70 | 2.23 | 0.363 | 100.8%
71 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
72 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
73 | 2.22 | 0.376 | 104.4%
74 | 2.23 | 0.395 | 109.7%
75 | 2.21 | 0.409 | 113.6%
76 | 2.21 | 0.356 | 98.89%
77 | 2.21 | 0.401 | 111.4%
78 | 2.21 | 0.398 | 110.6%
79 | 2.23 | 0.376 | 104.4%
80 | 2.21 | 0.396 | 110%
81 | 2.21 | 0.396 | 110%
82 | 2.22 | 0.389 | 108.1%
83 | 2.22 | 0.383 | 106.4%
84 | 2.22 | 0.373 | 103.6%
85 | 2.22 | 0.377 | 104.7%
86 | 2.21 | 0.377 | 104.7%
87 | 2.21 | 0.365 | 101.4%
88 | 2.21 | 0.386 | 107.2%
89 | 2.21 | 0.362 | 100.6%
90 | 2.22 | 0.365 | 101.4%
91 | 2.21 | 0.403 | 111.9%
92 | 2.22 | 0.364 | 101.1%
93 | 2.22 | 0.377 | 104.7%
94 | 2.21 | 0.402 | 111.7%
95 | 2.21 | 0.384 | 106.7%
96 | 2.21 | 0.402 | 111.7%
97 | 2.22 | 0.401 | 111.4%
98 | 2.22 | 0.395 | 109.7%
99 | 2.21 | 0.385 | 106.9%
100 | 2.22 | 0.385 | 106.9%
101 | 2.22 | 0.413 | 114.7%
102 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
103 | 2.22 | 0.374 | 103.9%
104 | 2.22 | 0.415 | 115.3%
105 | 2.23 | 0.387 | 107.5%
106 | 2.23 | 0.38 | 105.6%
107 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
108 | 2.23 | 0.405 | 112.5%
109 | 2.24 | 0.426 | 118.3%
110 | 2.22 | 0.377 | 104.7%
111 | 2.21 | 0.378 | 105%
112 | 2.22 | 0.381 | 105.8%
113 | 2.22 | 0.382 | 106.1%
114 | 2.23 | 0.396 | 110%
115 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
116 | 2.21 | 0.382 | 106.1%
117 | 2.23 | 0.4 | 111.1%
118 | 2.23 | 0.353 | 98.06%
119 | 2.22 | 0.388 | 107.8%
120 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
121 | 2.22 | 0.372 | 103.3%
122 | 2.21 | 0.374 | 103.9%
123 | 2.22 | 0.432 | 120%
124 | 2.22 | 0.407 | 113.1%
125 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
126 | 2.22 | 0.408 | 113.3%
127 | 2.22 | 0.392 | 108.9%
128 | 2.23 | 0.396 | 110%
129 | 2.22 | 0.412 | 114.4%
130 | 2.21 | 0.407 | 113.1%
131 | 2.21 | 0.386 | 107.2%
132 | 2.22 | 0.451 | 125.3%
133 | 2.21 | 0.414 | 115%
134 | 2.21 | 0.412 | 114.4%
135 | 2.23 | 0.385 | 106.9%
136 | 2.21 | 0.392 | 108.9%
137 | 2.21 | 0.391 | 108.6%
138 | 2.21 | 0.44 | 122.2%
139 | 2.21 | 0.395 | 109.7%
140 | 2.21 | 0.386 | 107.2%
141 | 2.23 | 0.453 | 125.8%
142 | 2.24 | 0.382 | 106.1%
143 | 2.22 | 0.423 | 117.5%
144 | 2.23 | 0.371 | 103.1%
145 | 2.23 | 0.381 | 105.8%
146 | 2.21 | 0.389 | 108.1%
147 | 2.22 | 0.368 | 102.2%
148 | 2.23 | 0.402 | 111.7%
149 | 2.23 | 0.379 | 105.3%
150 | 2.24 | 0.372 | 103.3%
151 | 2.22 | 0.378 | 105%
152 | 2.22 | 0.395 | 109.7%
153 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
154 | 2.23 | 0.394 | 109.4%
155 | 2.22 | 0.396 | 110%
156 | 2.24 | 0.407 | 113.1%
157 | 2.23 | 0.374 | 103.9%
158 | 2.24 | 0.402 | 111.7%
159 | 2.23 | 0.379 | 105.3%
160 | 2.22 | 0.413 | 114.7%
161 | 2.22 | 0.392 | 108.9%
162 | 2.21 | 0.384 | 106.7%
163 | 2.22 | 0.361 | 100.3%
164 | 2.22 | 0.391 | 108.6%
165 | 2.22 | 0.378 | 105%
166 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
167 | 2.2 | 0.364 | 101.1%
168 | 2.22 | 0.413 | 114.7%
169 | 2.22 | 0.421 | 116.9%
170 | 2.22 | 0.367 | 101.9%
171 | 2.23 | 0.351 | 97.5%
172 | 2.23 | 0.387 | 107.5%
173 | 2.21 | 0.354 | 98.33%
174 | 2.18 | 0.375 | 104.2%
175 | 2.21 | 0.365 | 101.4%
176 | 2.21 | 0.366 | 101.7%
177 | 2.22 | 0.394 | 109.4%
178 | 2.22 | 0.368 | 102.2%
179 | 2.22 | 0.396 | 110%
180 | 2.22 | 0.417 | 115.8%
181 | 2.21 | 0.387 | 107.5%
182 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
183 | 2.23 | 0.387 | 107.5%
184 | 2.21 | 0.361 | 100.3%
185 | 2.21 | 0.385 | 106.9%
186 | 2.22 | 0.392 | 108.9%
187 | 2.22 | 0.403 | 111.9%
188 | 2.22 | 0.407 | 113.1%
189 | 2.22 | 0.395 | 109.7%
190 | 2.22 | 0.399 | 110.8%
191 | 2.22 | 0.422 | 117.2%
192 | 2.23 | 0.349 | 96.94%
평균 | 2.2201 | 0.3867 | 107.4%