## 연구소, UPS용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 06일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 강남성심병원 | 온도(℃) | 21.8
용도,장소 | 연구소, UPS용 | 충전전압(V) | 401.6
제품명 | MSB250 | AC(A) / DC(A) | 0/0
수량(EA) | 180EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 0.51
LOT | 2018.07.06EC | 측정결과 | 이상없음 공간협소 측정불가
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.545 | 106.9%
2 | 2.23 | 0.489 | 95.88%
3 | 2.23 | 0.552 | 108.2%
4 | 2.22 | 0.533 | 104.5%
5 | 2.22 | 0.483 | 94.71%
6 | 2.22 | 0.52 | 102%
7 | 2.22 | 0.512 | 100.4%
8 | 2.22 | 0.514 | 100.8%
9 | 2.23 | 0.505 | 99.02%
10 | 2.22 | 0.494 | 96.86%
11 | 2.24 | 0.496 | 97.25%
12 | 2.24 | 0.555 | 108.8%
13 | 2.23 | 0.51 | 100%
14 | 2.23 | 0.572 | 112.2%
15 | 2.23 | 0.521 | 102.2%
16 | 2.23 | 0.543 | 106.5%
17 | 2.24 | 0.564 | 110.6%
18 | 2.23 | 0.515 | 101%
19 | 2.23 | 0.534 | 104.7%
20 | 2.23 | 0.569 | 111.6%
21 | 2.22 | 0.529 | 103.7%
22 | 2.23 | 0.542 | 106.3%
23 | 2.22 | 0.527 | 103.3%
24 | 2.23 | 0.562 | 110.2%
25 | 2.24 | 0.593 | 116.3%
26 | 2.24 | 0.547 | 107.3%
27 | 2.24 | 0.562 | 110.2%
28 | 2.23 | 0.546 | 107.1%
29 | 2.23 | 0.522 | 102.4%
30 | 2.24 | 0.536 | 105.1%
31 | 2.24 | 0.525 | 102.9%
32 | 2.24 | 0.578 | 113.3%
33 | 2.23 | 0.52 | 102%
34 | 2.24 | 0.558 | 109.4%
35 | 2.24 | 0.577 | 113.1%
36 | 2.23 | 0.526 | 103.1%
37 |  |  | 측정불가
38 |  |  | 측정불가
39 |  |  | 측정불가
40 |  |  | 측정불가
41 |  |  | 측정불가
42 |  |  | 측정불가
43 |  |  | 측정불가
44 |  |  | 측정불가
45 |  |  | 측정불가
46 |  |  | 측정불가
47 |  |  | 측정불가
48 |  |  | 측정불가
49 |  |  | 측정불가
50 |  |  | 측정불가
51 |  |  | 측정불가
52 |  |  | 측정불가
53 |  |  | 측정불가
54 |  |  | 측정불가
55 |  |  | 측정불가
56 |  |  | 측정불가
57 |  |  | 측정불가
58 |  |  | 측정불가
59 |  |  | 측정불가
60 |  |  | 측정불가
61 | 2.23 | 0.553 | 108.4%
62 | 2.23 | 0.504 | 98.82%
63 | 2.23 | 0.517 | 101.4%
64 | 2.24 | 0.559 | 109.6%
65 | 2.23 | 0.55 | 107.8%
66 | 2.23 | 0.541 | 106.1%
67 | 2.24 | 0.519 | 101.8%
68 | 2.23 | 0.561 | 110%
69 | 2.23 | 0.537 | 105.3%
70 | 2.24 | 0.55 | 107.8%
71 | 2.23 | 0.557 | 109.2%
72 | 2.23 | 0.546 | 107.1%
73 | 2.24 | 0.554 | 108.6%
74 | 2.23 | 0.527 | 103.3%
75 | 2.22 | 0.524 | 102.7%
76 | 2.24 | 0.524 | 102.7%
77 | 2.23 | 0.521 | 102.2%
78 | 2.22 | 0.516 | 101.2%
79 | 2.23 | 0.525 | 102.9%
80 | 2.23 | 0.518 | 101.6%
81 | 2.22 | 0.514 | 100.8%
82 | 2.23 | 0.523 | 102.5%
83 | 2.23 | 0.541 | 106.1%
84 | 2.24 | 0.532 | 104.3%
85 | 2.23 | 0.539 | 105.7%
86 | 2.22 | 0.496 | 97.25%
87 | 2.22 | 0.486 | 95.29%
88 | 2.22 | 0.518 | 101.6%
89 | 2.22 | 0.555 | 108.8%
90 | 2.23 | 0.514 | 100.8%
91 | 2.23 | 0.52 | 102%
92 | 2.22 | 0.512 | 100.4%
93 | 2.22 | 0.5 | 98.04%
94 | 2.22 | 0.557 | 109.2%
95 | 2.23 | 0.498 | 97.65%
96 | 2.24 | 0.545 | 106.9%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 측정불가
99 |  |  | 측정불가
100 |  |  | 측정불가
101 |  |  | 측정불가
102 |  |  | 측정불가
103 |  |  | 측정불가
104 |  |  | 측정불가
105 |  |  | 측정불가
106 |  |  | 측정불가
107 |  |  | 측정불가
108 |  |  | 측정불가
109 | 2.24 | 0.55 | 107.8%
110 | 2.24 | 0.545 | 106.9%
111 | 2.24 | 0.551 | 108%
112 | 2.24 | 0.555 | 108.8%
113 | 2.24 | 0.606 | 118.8%
114 | 2.24 | 0.53 | 103.9%
115 | 2.24 | 0.55 | 107.8%
116 | 2.24 | 0.542 | 106.3%
117 | 2.24 | 0.532 | 104.3%
118 | 2.24 | 0.539 | 105.7%
119 | 2.24 | 0.543 | 106.5%
120 | 2.24 | 0.567 | 111.2%
121 | 2.24 | 0.54 | 105.9%
122 | 2.23 | 0.492 | 96.47%
123 | 2.24 | 0.485 | 95.1%
124 | 2.24 | 0.512 | 100.4%
125 | 2.23 | 0.543 | 106.5%
126 | 2.24 | 0.576 | 112.9%
127 | 2.24 | 0.543 | 106.5%
128 | 2.2 | 0.529 | 103.7%
129 | 2.24 | 0.507 | 99.41%
130 | 2.23 | 0.548 | 107.5%
131 | 2.23 | 0.522 | 102.4%
132 | 2.24 | 0.562 | 110.2%
133 | 2.22 | 0.481 | 94.31%
134 | 2.23 | 0.496 | 97.25%
135 | 2.23 | 0.537 | 105.3%
136 | 2.23 | 0.5 | 98.04%
137 | 2.23 | 0.509 | 99.8%
138 | 2.23 | 0.499 | 97.84%
139 | 2.23 | 0.542 | 106.3%
140 | 2.22 | 0.488 | 95.69%
141 | 2.23 | 0.511 | 100.2%
142 | 2.23 | 0.564 | 110.6%
143 | 2.22 | 0.496 | 97.25%
144 | 2.23 | 0.495 | 97.06%
145 | 2.22 | 0.507 | 99.41%
146 | 2.22 | 0.488 | 95.69%
147 | 2.22 | 0.468 | 91.76%
148 | 2.22 | 0.531 | 104.1%
149 | 2.23 | 0.478 | 93.73%
150 | 2.23 | 0.534 | 104.7%
151 | 2.22 | 0.555 | 108.8%
152 | 2.23 | 0.539 | 105.7%
153 | 2.23 | 0.523 | 102.5%
154 | 2.24 | 0.488 | 95.69%
155 | 2.23 | 0.48 | 94.12%
156 | 2.23 | 0.504 | 98.82%
157 | 2.23 | 0.506 | 99.22%
158 | 2.23 | 0.517 | 101.4%
159 | 2.22 | 0.505 | 99.02%
160 | 2.22 | 0.516 | 101.2%
161 | 2.23 | 0.52 | 102%
162 | 2.23 | 0.474 | 92.94%
163 | 2.23 | 0.503 | 98.63%
164 | 2.23 | 0.523 | 102.5%
165 | 2.23 | 0.477 | 93.53%
166 | 2.23 | 0.482 | 94.51%
167 | 2.23 | 0.526 | 103.1%
168 | 2.23 | 0.476 | 93.33%
169 | 2.23 | 0.532 | 104.3%
170 | 2.22 | 0.498 | 97.65%
171 | 2.22 | 0.506 | 99.22%
172 | 2.23 | 0.496 | 97.25%
173 | 2.22 | 0.495 | 97.06%
174 | 2.22 | 0.491 | 96.27%
175 | 2.22 | 0.509 | 99.8%
176 | 2.23 | 0.489 | 95.88%
177 | 2.23 | 0.543 | 106.5%
178 | 2.23 | 0.461 | 90.39%
179 | 2.23 | 0.466 | 91.37%
180 | 2.23 | 0.491 | 96.27%
평균 | 2.2301 | 0.5244 | 102.8%

## 행정3동, UPS용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 06일 | 점검형태 | BS
업체명 | 강남성심병원 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | 행정3동, UPS용 | 충전전압(V) | 400.9
제품명 | ESP40 | AC(A) / DC(A) | 0/0
수량(EA) | 30EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 8
LOT | 2020.05.25 | 측정결과 | 이상없음 공간협소 측정불가
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 7.64 | 95.5%
2 | 13.35 | 7.05 | 88.12%
3 | 13.35 | 7.06 | 88.25%
4 | 13.36 | 7.16 | 89.5%
5 | 13.33 | 7.39 | 92.38%
6 | 13.35 | 7.53 | 94.12%
7 | 13.35 | 7.7 | 96.25%
8 | 13.33 | 7.17 | 89.62%
9 | 13.36 | 7.27 | 90.88%
10 | 13.36 | 7.07 | 88.38%
11 | 13.4 | 7.33 | 91.62%
12 | 13.4 | 7.22 | 90.25%
13 | 13.25 | 7.11 | 88.88%
14 | 13.36 | 7.22 | 90.25%
15 | 13.37 | 7.26 | 90.75%
평균 | 13.3527 | 7.2787 | 90.98%