## 정류기
형 명 | HICA120 | 제조일자 | 2018.12.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 1 | 13.14 | 5.48 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 2 | 13.12 | 5.71 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 3 | 13.13 | 5.55 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 4 | 13.16 | 5.45 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 5 | 13.15 | 103 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 6 | 13.15 | 5.51 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 7 | 13.16 | 5.39 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 8 | 13.16 | 5.3 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 정류기 | 9 | 13.15 | 5.99 |  | 23 |  | #DIV/0!
|  | 정류기 | 31 |  |  |  | #REF! |  | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 32 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 33 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 34 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 35 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 36 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 37 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 38 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 39 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 40 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 41 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 42 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 43 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 44 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 45 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 46 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 47 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 48 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 49 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 50 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 51 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 52 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 53 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 54 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 55 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 56 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 57 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 58 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 59 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 정류기 | 60 |  |  |  | #REF! | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.16 | 103 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.12 | 5.3 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 118.3V(13.14V/Cell), 3단 3열 설치, ,델코 제품 2. 기대수명 종료로 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2019.02.21 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 비상발전기 | 1 | 13.15 | 2.64 |  | 23 | 2.8 | 94.29%
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 비상발전기 | 2 | 13.14 | 2.6 |  | 23 | 2.8 | 92.86%
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 비상발전기 | 3 | 13.12 | 2.58 |  | 23 | 2.8 | 92.14%
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 비상발전기 | 4 | 13.17 | 2.54 |  | 23 | 2.8 | 90.71%
2023-02-14 |  | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 41 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 42 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 43 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 44 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 45 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 46 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 47 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 48 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 49 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 50 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 51 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 52 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 53 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 54 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 55 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 56 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 57 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 58 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 59 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 60 |  |  |  | 30 | 2.8 | 0%
|  |  |  | 13.17 | 2.64 |  |  |  | 94.29%
|  |  |  | 13.12 | 2.54 |  |  |  | 90.71%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.29V(13.14V/Cell), 2조 병렬 설치 2. 전압 및 내부 저항 양호, 기대수명 종료에 따른 교체 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 방송장비용(1)
형 명 | SEB100 | 제조일자 | 2019.05.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 방송장비용 | 1 | 13.62 | 4.42 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 방송장비용 | 2 | 13.62 | 4.58 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 |  |  | 3 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 |  |  | 10 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 |  |  | 31 |  |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.62 | 4.58 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.62 | 4.42 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 통신 장비 내부 설치되어 위치 변경 요청
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 27.24V(13.62V/Cell), 쏠라이트 제품 2. 기대수명종료 통보. 충전 전압 높음, 액식 전지임에도 통신 장비 내부 설치로 인한 위험성 설명 및 위치 조정 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 방송장비용(2)
형 명 | KB1210 | 제조일자 | 2019.07.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 방송장비용 | 1 | 13.68 | 18.55 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 힐스테이트연제 | 방송장비용 | 2 | 13.69 | 18.36 |  | 23 |  | #DIV/0!
2023-02-14 |  |  | 3 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 |  |  | 10 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 24 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 27 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 28 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 25 | #REF! | #REF!
2023-02-14 |  |  | 31 |  |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2023-02-14 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.69 | 18.55 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.68 | 18.36 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 통신 장비 내부 설치되어 위치 변경 요청
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 27.37V(13.69V/Cell), E&P 제품 2. 기대수명종료 통보 및 충전 전압 높음에 따른 조정 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부