## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 2월 27일 | 점검형태 | BS
업체명 | 만도 넥스트엠 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 117.7
제품명 | RP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.11.11(KJ1K11) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 4.1
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.06 | 4.03 | 98.29%
2 | 13.05 | 4.04 | 98.54%
3 | 13.07 | 4.05 | 98.78%
4 | 13.08 | 4.03 | 98.29%
5 | 13.07 | 4.04 | 98.54%
6 | 13.13 | 4.03 | 98.29%
7 | 13.07 | 4.04 | 98.54%
8 | 13.08 | 4.09 | 99.76%
9 | 13.13 | 3.99 | 97.32%
평균 | 13.0822 | 4.0378 | 98.48%