## .
축전지 점검결과
점검일 | 2023. 03. 29 | 점검형태 | 구매연계,화재예방
업체명 | 국립중앙박물관 | 온도(℃) | 23.4
담당자/연락처 | 예명국전기주임 | 충전전압(V) | 238.7
용도,장소 | 사무동 부변전실, UPS용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | RP250 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 18 | 점검결과 | 기대수명 도래
LOT | KA0F07
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.19 | 2.58 | #DIV/0!
2 | 13.2 | 2.543 | #DIV/0!
3 | 13.21 | 2.551 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 2.572 | #DIV/0!
5 | 13.17 | 2.561 | #DIV/0!
6 | 13.16 | 2.592 | #DIV/0!
7 | 13.21 | 2.552 | #DIV/0!
8 | 13.19 | 2.556 | #DIV/0!
9 | 13.19 | 2.519 | #DIV/0!
10 | 13.2 | 2.562 | #DIV/0!
11 | 13.2 | 2.548 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 2.569 | #DIV/0!
13 | 13.18 | 2.573 | #DIV/0!
14 | 13.18 | 2.573 | #DIV/0!
15 | 13.17 | 2.564 | #DIV/0!
16 | 13.15 | 2.583 | #DIV/0!
17 | 13.16 | 2.569 | #DIV/0!
18 | 13.17 | 2.562 | #DIV/0!
평균 | 13.19 | 2.5608 | #DIV/0!
설치업체 / 일자 |  | 설치상태(배열,극성,체결상태)
점검내용 |  | 제품 외관상태(누액,파손여부등)
마킹 실시여부
운영환경 |  | 취급설명서 유무
기타
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무
기타 (전지상태. 환경등)