## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 1일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서울상록회관 | 온도(℃) | 26.4 ~ 26.8
용도,장소 | 전기실 UPS용 | 충전전압(V) | 400.4
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 5 ~ 10
수량(EA) | 90EA(30EA*3조) | AC(A) | 6 ~ 8
LOT | 2023.01.03 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.38
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 2.87 | 120.6%
2 | 13.37 | 2.89 | 121.4%
3 | 13.17 | 2.66 | 111.8%
4 | 13.31 | 2.42 | 101.7%
5 | 13.36 | 2.39 | 100.4%
6 | 13.27 | 2.35 | 98.74%
7 | 13.23 | 2.31 | 97.06%
8 | 13.34 | 2.33 | 97.9%
9 | 13.27 | 2.22 | 93.28%
10 | 13.37 | 2.23 | 93.7%
11 | 13.35 | 2.22 | 93.28%
12 | 13.33 | 2.17 | 91.18%
13 | 13.34 | 2.13 | 89.5%
14 | 13.33 | 2.13 | 89.5%
15 | 13.39 | 2.19 | 92.02%
16 | 13.39 | 2.18 | 91.6%
17 | 13.28 | 2.17 | 91.18%
18 | 13.35 | 2.13 | 89.5%
19 | 13.4 | 2.19 | 92.02%
20 | 13.25 | 2.24 | 94.12%
21 | 13.33 | 2.23 | 93.7%
22 | 13.34 | 2.29 | 96.22%
23 | 13.39 | 2.49 | 104.6%
24 | 13.43 | 2.47 | 103.8%
25 | 13.33 | 2.59 | 108.8%
26 | 13.33 | 2.6 | 109.2%
27 | 13.39 | 2.77 | 116.4%
28 | 13.32 | 2.78 | 116.8%
29 | 13.3 | 2.78 | 116.8%
30 | 13.29 | 3.4 | 142.9%
31 | 13.32 | 3.34 | 140.3%
32 | 13.35 | 3.01 | 126.5%
33 | 13.36 | 2.87 | 120.6%
34 | 13.32 | 2.62 | 110.1%
35 | 13.43 | 2.54 | 106.7%
36 | 13.39 | 2.44 | 102.5%
37 | 13.29 | 2.25 | 94.54%
38 | 13.36 | 2.31 | 97.06%
39 | 13.32 | 2.11 | 88.66%
40 | 13.31 | 2.45 | 102.9%
41 | 13.28 | 2.16 | 90.76%
42 | 13.3 | 2.16 | 90.76%
43 | 13.33 | 2.19 | 92.02%
44 | 13.27 | 2.13 | 89.5%
45 | 13.32 | 2.13 | 89.5%
46 | 13.29 | 2.17 | 91.18%
47 | 13.32 | 2.12 | 89.08%
48 | 13.45 | 2.23 | 93.7%
49 | 13.4 | 2.2 | 92.44%
50 | 13.34 | 2.23 | 93.7%
51 | 13.35 | 2.38 | 100%
52 | 13.35 | 2.38 | 100%
53 | 13.37 | 2.54 | 106.7%
54 | 13.37 | 2.6 | 109.2%
55 | 13.23 | 2.74 | 115.1%
56 | 13.34 | 2.96 | 124.4%
57 | 13.32 | 3.01 | 126.5%
58 | 13.37 | 3.23 | 135.7%
59 | 13.33 | 3.2 | 134.5%
60 | 13.35 | 3.5 | 147.1%
61 | 13.25 | 2.14 | 89.92%
62 | 13.26 | 2.14 | 89.92%
63 | 13.18 | 2.14 | 89.92%
64 | 13.34 | 2.15 | 90.34%
65 | 13.22 | 2.14 | 89.92%
66 | 13.23 | 2.16 | 90.76%
67 | 13.23 | 2.15 | 90.34%
68 | 13.37 | 2.14 | 89.92%
69 | 13.35 | 2.17 | 91.18%
70 | 13.29 | 2.17 | 91.18%
71 | 13.34 | 2.15 | 90.34%
72 | 13.36 | 2.21 | 92.86%
73 | 13.36 | 2.15 | 90.34%
74 | 13.21 | 2.13 | 89.5%
75 | 13.36 | 2.15 | 90.34%
76 | 13.43 | 2.19 | 92.02%
77 | 13.38 | 2.16 | 90.76%
78 | 13.43 | 2.21 | 92.86%
79 | 13.39 | 2.19 | 92.02%
80 | 13.45 | 2.18 | 91.6%
81 | 13.35 | 2.18 | 91.6%
82 | 13.42 | 2.21 | 92.86%
83 | 13.27 | 2.14 | 89.92%
84 | 13.3 | 2.18 | 91.6%
85 | 13.44 | 2.2 | 92.44%
86 | 13.42 | 2.17 | 91.18%
87 | 13.39 | 2.21 | 92.86%
88 | 13.41 | 2.18 | 91.6%
89 | 13.42 | 2.18 | 91.6%
90 | 13.37 | 2.2 | 92.44%
평균 | 13.3352 | 2.3788 | 99.95%