## LTE-R
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2015.08.15 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 1 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 2 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 3 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 4 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 5 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 6 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 7 | 2.23 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 8 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 9 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 10 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 11 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 12 | 2.22 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 13 | 2.23 | 0.51 |  | 24 | 0.38 | 134.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 14 | 2.23 | 0.47 |  | 24 | 0.38 | 123.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 15 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 16 | 2.23 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 17 | 2.22 | 0.48 |  | 24 | 0.38 | 126.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 18 | 2.22 | 0.46 |  | 24 | 0.38 | 121.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 19 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 20 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 21 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 22 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 23 | 2.22 | 0.52 |  | 24 | 0.38 | 136.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | LTE-R | 24 | 2.23 | 0.5 |  | 24 | 0.38 | 131.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 통신용 정류기
형 명 | UPN200 (대진전지) | 제조일자 | 2015.04.23 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 1 | 2.23 | 0.89 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 2 | 2.23 | 0.87 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 3 | 2.22 | 0.82 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 4 | 2.23 | 0.89 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 5 | 2.22 | 0.87 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 6 | 2.23 | 0.93 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 7 | 2.23 | 0.95 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 8 | 2.24 | 0.93 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 9 | 2.22 | 0.83 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 10 | 2.24 | 0.91 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 11 | 2.24 | 0.9 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 12 | 2.23 | 0.81 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 13 | 2.24 | 0.97 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 14 | 2.22 | 0.88 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 15 | 2.24 | 0.94 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 16 | 2.24 | 0.97 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 17 | 2.23 | 0.92 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 18 | 2.23 | 0.94 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 19 | 2.23 | 0.93 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 20 | 2.21 | 0.88 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 21 | 2.23 | 0.9 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 22 | 2.23 | 0.93 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 23 | 2.23 | 0.85 |  | 24 |  | #DIV/0!
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 좌천역 | 통신용 정류기 | 24 | 2.23 | 0.94 |  | 24 |  | #DIV/0!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진