## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 20일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한전인천본부 계양변전소 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 통신용 충전기 | 충전전압(V) | 53.3
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.11.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 3.27 | 99.09%
2 | 13.34 | 3.32 | 100.6%
3 | 13.31 | 3.26 | 98.79%
4 | 13.32 | 3.2 | 96.97%
평균 | 13.3275 | 3.2625 | 98.86%