## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 21일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 수서국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 3층 통신 정류기용 1조 | 충전전압(V) | 27.16
제품명 | ESP100H-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.12.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.53 | 3.56 | 96.22%
2 | 13.62 | 3.61 | 97.57%
평균 | 13.575 | 3.585 | 96.89%