## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG사이언스파크 | 온도(℃) | 27 ~ 28
용도,장소 | E10동 공용 정류기용 | 충전전압(V) | 120.9
제품명 | ESG250 | DC(A) | 7.5
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 8.9
LOT | 2017.04.05(1704051EA) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.59 | 147.5%
2 | 2.21 | 0.66 | 165%
3 | 2.2 | 0.69 | 172.5%
4 | 2.19 | 0.79 | 197.5%
5 | 2.19 | 0.64 | 160%
6 | 2.2 | 0.61 | 152.5%
7 | 2.2 | 0.65 | 162.5%
8 | 2.2 | 0.66 | 165%
9 | 2.21 | 0.64 | 160%
10 | 2.19 | 0.68 | 170%
11 | 2.2 | 0.69 | 172.5%
12 | 2.2 | 0.7 | 175%
13 | 2.2 | 0.59 | 147.5%
14 | 2.19 | 0.65 | 162.5%
15 | 2.19 | 0.97 | 242.5%
16 | 2.2 | 0.66 | 165%
17 | 2.2 | 0.64 | 160%
18 | 2.2 | 0.6 | 150%
19 | 2.21 | 0.61 | 152.5%
20 | 2.21 | 0.62 | 155%
21 | 2.22 | 0.67 | 167.5%
22 | 2.19 | 0.7 | 175%
23 | 2.19 | 0.76 | 190%
24 | 2.2 | 0.7 | 175%
25 | 2.19 | 0.66 | 165%
26 | 2.19 | 0.7 | 175%
27 | 2.21 | 0.73 | 182.5%
28 | 2.19 | 0.69 | 172.5%
29 | 2.18 | 0.75 | 187.5%
30 | 2.19 | 0.64 | 160%
평균 | 2.1983 | 0.678 | 169.5%