## 비상등용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-25 | 롯데백화점 광주점 | 전기실 비상등용 | AS | MSB400 | 400 | 2019.03.27 | 2021년 2월 | 0.48 | 110 | 34 | 36~38 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.14 | 0.61 | 127.1% |  | Max. | 229.3 | 1.525
2 | 2.13 | 0.78 | 162.5% |  | Min | 2.09 | 0.53
3 | 2.12 | 0.61 | 127.1%
4 | 2.12 | 0.67 | 139.6%
5 | 2.13 | 0.61 | 127.1% |  | Total(V) |  | 0
6 | 2.13 | 0.59 | 122.9%
7 | 2.13 | 0.54 | 112.5%
8 | 2.13 | 0.56 | 116.7% |  | 설치 사진
9 | 2.13 | 0.65 | 135.4% |  | 제품사진
10 | 2.12 | 0.57 | 118.8%
11 | 2.12 | 0.56 | 116.7%
12 | 2.12 | 0.56 | 116.7%
13 | 2.11 | 0.59 | 122.9%
14 | 2.11 | 0.64 | 133.3%
15 | 2.12 | 0.67 | 139.6%
16 | 2.11 | 0.68 | 141.7%
17 | 2.11 | 0.62 | 129.2%
18 | 2.12 | 0.7 | 145.8%
19 | 2.1 | 0.61 | 127.1%
20 | 2.12 | 0.6 | 125%
21 | 2.11 | 0.59 | 122.9%
22 | 2.11 | 0.56 | 116.7%
23 | 2.17 | 0.68 | 141.7%
24 | 2.12 | 0.62 | 129.2%
25 | 2.11 | 0.59 | 122.9%
26 | 2.12 | 0.6 | 125%
27 | 2.17 | 0.72 | 150%
28 | 2.11 | 0.53 | 110.4%
29 | 2.13 | 0.57 | 118.8%
30 | 2.13 | 0.68 | 141.7%
31 | 2.12 | 0.59 | 122.9%
32 | 2.12 | 0.57 | 118.8%
33 | 2.12 | 0.73 | 152.1%
34 | 2.11 | 0.6 | 125%
35 | 2.12 | 0.68 | 141.7%
36 | 2.12 | 0.59 | 122.9%
37 | 2.12 | 0.59 | 122.9%
38 | 2.13 | 0.65 | 135.4%
39 | 2.12 | 0.57 | 118.8%
40 | 2.14 | 0.64 | 133.3%
41 | 2.13 | 0.6 | 125%
42 | 2.11 | 0.62 | 129.2%
43 | 2.12 | 0.63 | 131.2%
44 | 2.12 | 0.61 | 127.1%
45 | 2.12 | 0.59 | 122.9%
46 | 2.13 | 0.81 | 168.8%
47 | 2.12 | 0.61 | 127.1%
48 | 2.13 | 0.64 | 133.3%
49 | 2.11 | 0.59 | 122.9%
50 | 2.14 | 0.65 | 135.4%
51 | 2.11 | 0.61 | 127.1%
52 | 2.13 | 0.62 | 129.2%
53 | 2.11 | 0.55 | 114.6%
54 | 2.13 | 0.63 | 131.2%
55 | 2.13 | 0.66 | 137.5%
56 | 2.12 | 0.598 | 124.6%
57 | 2.12 | 0.678 | 141.2%
58 | 2.12 | 0.607 | 126.5%
59 | 2.12 | 0.721 | 150.2%
60 | 2.12 | 0.8 | 166.7%
61 | 2.12 | 0.614 | 127.9%
62 | 2.12 | 0.626 | 130.4%
63 | 2.12 | 0.614 | 127.9%
64 | 2.16 | 0.64 | 133.3%
65 | 2.09 | 0.6 | 125%
66 | 2.1 | 0.67 | 139.6%
67 | 2.09 | 0.66 | 137.5%
68 | 2.16 | 0.63 | 131.2%
69 | 2.16 | 0.66 | 137.5%
70 | 2.16 | 0.56 | 116.7%
71 | 2.13 | 0.68 | 141.7%
72 | 2.13 | 0.653 | 136%
73 | 2.12 | 1.525 | 317.7%
74 | 2.12 | 0.655 | 136.5%
75 | 2.12 | 0.609 | 126.9%
76 | 2.12 | 0.587 | 122.3%
77 | 2.12 | 0.68 | 141.7%
78 | 2.12 | 0.749 | 156%
79 | 2.13 | 0.665 | 138.5%
80 | 2.12 | 0.61 | 127.1%
81 | 2.11 | 0.675 | 140.6%
82 | 2.11 | 0.538 | 112.1%
83 | 2.11 | 0.597 | 124.4%
84 | 2.12 | 0.618 | 128.8%
85 | 2.11 | 0.602 | 125.4%
86 | 2.12 | 0.624 | 130%
87 | 229.3 | O.F | #VALUE!
88 | 2.13 | 0.657 | 136.9%
89 | 2.12 | 0.646 | 134.6%
90 | 2.12 | 0.636 | 132.5%
91 | 2.11 | 0.643 | 134%
92 | 2.11 | 0.603 | 125.6%
93 | 2.13 | 0.773 | 161%
94 | 2.13 | 0.706 | 147.1%
95 | 2.13 | 0.662 | 137.9%
96 | 2.13 | 0.555 | 115.6%
97 | 2.12 | 0.659 | 137.3%
98 | 2.12 | 0.633 | 131.9%
99 | 2.11 | 0.615 | 128.1%
100 | 2.12 | 0.682 | 142.1%
101 | 2.12 | 0.675 | 140.6%
102 | 2.12 | 0.682 | 142.1%
103 | 2.13 | 0.742 | 154.6%
104 | 2.13 | 0.834 | 173.8%
105 | 2.11 | 0.635 | 132.3%
106 | 2.11 | 0.567 | 118.1%
107 | 2.12 | 0.623 | 129.8%
108 | 2.12 | 0.633 | 131.9%
109 | 2.11 | 0.681 | 141.9%
110 | 2.13 | 0.688 | 143.3%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 조작전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 전기실 조작전원용 | BS | MSB150 | 150 | 2019.04.18 | 2019년 4월 | 0.57 | 55 | 34 | 33 | 0 | 4.6 | 3.067%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 1.23 | 215.8% |  | Max. | 2.22 | 1.48
2 | 2.18 | 1.11 | 194.7% |  | Min | 2.17 | 0.94
3 | 2.21 | 1.13 | 198.2%
4 | 2.2 | 1.12 | 196.5%
5 | 2.19 | 1.1 | 193% |  | Total(V) | 120.6 | 2.1927
6 | 2.18 | 1.05 | 184.2%
7 | 2.21 | 1.28 | 224.6%
8 | 2.17 | 1.01 | 177.2% |  | 설치 사진
9 | 2.2 | 1.4 | 245.6% |  | 제품사진
10 | 2.22 | 1.48 | 259.6%
11 | 2.21 | 1.42 | 249.1%
12 | 2.21 | 1.33 | 233.3%
13 | 2.19 | 1.18 | 207%
14 | 2.2 | 0.95 | 166.7%
15 | 2.17 | 1.19 | 208.8%
16 | 2.2 | 1.04 | 182.5%
17 | 2.18 | 1.19 | 208.8%
18 | 2.22 | 1.02 | 178.9%
19 | 2.18 | 1.04 | 182.5%
20 | 2.19 | 1.18 | 207%
21 | 2.18 | 1.11 | 194.7%
22 | 2.2 | 1.26 | 221.1%
23 | 2.21 | 1.12 | 196.5%
24 | 2.18 | 1.06 | 186%
25 | 2.18 | 0.96 | 168.4%
26 | 2.18 | 1.34 | 235.1%
27 | 2.18 | 1.06 | 186%
28 | 2.18 | 1.05 | 184.2%
29 | 2.21 | 1.13 | 198.2%
30 | 2.2 | 0.98 | 171.9%
31 | 2.18 | 1.12 | 196.5%
32 | 2.22 | 1.02 | 178.9%
33 | 2.18 | 0.97 | 170.2%
34 | 2.18 | 1.08 | 189.5%
35 | 2.21 | 1.27 | 222.8%
36 | 2.22 | 1.2 | 210.5%
37 | 2.22 | 1.27 | 222.8%
38 | 2.22 | 1.13 | 198.2%
39 | 2.18 | 1.08 | 189.5%
40 | 2.18 | 1.09 | 191.2%
41 | 2.18 | 1.01 | 177.2%
42 | 2.18 | 0.99 | 173.7%
43 | 2.2 | 1.23 | 215.8%
44 | 2.18 | 0.94 | 164.9%
45 | 2.18 | 1.12 | 196.5%
46 | 2.2 | 1.15 | 201.8%
47 | 2.21 | 1.09 | 191.2%
48 | 2.18 | 0.98 | 171.9%
49 | 2.18 | 0.95 | 166.7%
50 | 2.18 | 1.03 | 180.7%
51 | 2.2 | 1.14 | 200%
52 | 2.18 | 1 | 175.4%
53 | 2.21 | 0.96 | 168.4%
54 | 2.19 | 1.1 | 193%
55 | 2.18 | 1.11 | 194.7%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 전기실 비상발전기(앞)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 전기실 비상발전기(앞) | BS | RP200 | 200 | 2021.04.23 | 2021.05.14 |  | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.18 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 2.22
2 | 13.29 | 2.22 | #DIV/0! |  | Min | 13.29 | 2.16
3 | 13.29 | 2.16 | #DIV/0!
4 | 13.3 | 2.16 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.59 | 13.295
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 전기실 비상발전기(뒤)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 전기실 비상발전기(뒤) | BS | RP200 | 200 | 2021.04.23 | 2021.05.14 |  | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.21 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 2.25
2 | 13.29 | 2.25 | #DIV/0! |  | Min | 13.29 | 2.14
3 | 13.3 | 2.14 | #DIV/0!
4 | 13.29 | 2.17 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.59 | 13.295
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 중앙감시반 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 중앙감시실 UPS | BS | ESP65 | 65 | 2019.07.25 | 2019년 7월 | 6.8 | 20 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 6.93 | 101.9% |  | Max. | 13.07 | 7.64
2 | 13.05 | 7.23 | 106.3% |  | Min | 12.98 | 6.38
3 | 13.05 | 6.87 | 101%
4 | 13 | 6.38 | 93.82%
5 | 13 | 6.41 | 94.26% |  | Total(V) | 260.59 | 13.0295
6 | 13.04 | 6.5 | 95.59%
7 | 13.07 | 6.78 | 99.71%
8 | 13.02 | 7.25 | 106.6% |  | 설치 사진
9 | 13.05 | 7.41 | 109% |  | 제품사진
10 | 13.03 | 7.13 | 104.9%
11 | 13.04 | 7.35 | 108.1%
12 | 13.04 | 7.26 | 106.8%
13 | 13.04 | 6.46 | 95%
14 | 13.07 | 7.59 | 111.6%
15 | 13 | 6.89 | 101.3%
16 | 12.98 | 7.23 | 106.3%
17 | 12.98 | 7.64 | 112.4%
18 | 13.03 | 7.52 | 110.6%
19 | 13.03 | 7.3 | 107.4%
20 | 13.01 | 7.61 | 111.9%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 방재실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 방재실 UPS | BS | ESH30 | 30 | 2016.06.04 | 2016년 6월 |  | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 11.63 | O.F | #VALUE! |  | Max. | 46.82 | 1813
2 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0! |  | Min | 9.79 | 1813
3 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0!
4 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0!
5 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | 0
6 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0!
7 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0!
8 | 9.79 | O.F | #VALUE! |  | 설치 사진
9 | 공간 협소로 점검 불가 |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 | 46.82 | O.F | #VALUE!
11 | 10.6 | 1813 | #DIV/0!
12 | 12.43 | O.F | #VALUE!
13 | 12.07 | O.F | #VALUE!
14 | 10.02 | O.F | #VALUE!
15 | 12.73 | O.F | #VALUE!
16 | 10.8 | O.F | #VALUE!
17+23:23:48 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 통신실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | UPS | BS | KB200 | 200 | 2018.08.06 | 2018년 11월 |  | 8 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.95 | #DIV/0! |  | Max. | 13.37 | 20.05
2 | 13.25 | 4.83 | #DIV/0! |  | Min | 13.23 | 3.95
3 | 13.25 | 5.27 | #DIV/0!
4 | 13.37 | 5.8 | #DIV/0!
5 | 13.28 | 5.47 | #DIV/0! |  | Total(V) | 53.12 | 13.28
6 | 13.3 | 6.11 | #DIV/0!
7 | 13.23 | 20.05 | #DIV/0!
8 | 13.32 | 4.19 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 별관 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 별관 비상발전기 | BS | RP200 | 200 | 2021.07.03 | 2021.11.22 |  | 2 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.63 | 3.22 | #DIV/0! |  | Max. | 12.72 | 3.22
2 | 12.72 | 2.92 | #DIV/0! |  | Min | 12.63 | 2.92
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 25.35 | 12.675
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 남문 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-28 | 롯데백화점 광주점 | 남문 비상발전기 | BS | HICA120 | 120 | 2020.10.14 | 2020.12.11 |  | 2 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.97 | 4.5 | #DIV/0! |  | Max. | 12.99 | 4.5
2 | 12.99 | 4.45 | #DIV/0! |  | Min | 12.97 | 4.45
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 25.96 | 12.98
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0! |  | 제품사진
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!