## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 8일 | 점검형태 | AS
업체명 | LG전자 가산R&D센터 | 온도(℃) | 27 ~ 28
용도,장소 | 실험동 전기실 UPS용 | 충전전압(V) | 210.3
제품명 | ESH30-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.07.08(VV22G08) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 9.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.12 | 9.75 | 102.6%
2 | 13.15 | 10.24 | 107.8%
3 | 13.1 | 9.75 | 102.6%
4 | 13.14 | 9.3 | 97.89%
5 | 13.19 | 9.05 | 95.26%
6 | 13.09 | 9.88 | 104%
7 | 13.22 | 9.11 | 95.89%
8 | 13.14 | 9.15 | 96.32%
9 | 13.04 | 10.02 | 105.5%
10 | 13.16 | 9.52 | 100.2%
11 | 13.15 | 9.19 | 96.74%
12 | 13.11 | 9.75 | 102.6%
13 | 13.17 | 9.43 | 99.26%
14 | 13.13 | 9.42 | 99.16%
15 | 13.18 | 9.86 | 103.8%
16 | 13.15 | 9.59 | 100.9%
평균 | 13.14 | 9.5631 | 100.7%