## 측정자료
축전지 점검결과
점검일 | 2023년 12월 15일 | 점검형태 | AS
업체명 | 엘케이켐(천안) | 온도(℃) | 13~14
담당자/연락처 | 박인수대리/010-6474-7876 | 충전전압(V) | 394
용도,장소 | UPS용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | RP120(+) | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 3.8
수량(EA) | 30EA | 점검결과 | 1. 11번전지 (-)단자측 케이블 부식 → 누액현상아님 설명(기타 외적요인) ※ 구매업체에 강력교체요구했다함. 2. 전압,내부저항 양호
LOT | 2023.04.12(KA3D12)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.17 | 3.61 | 95%
2 | 13.17 | 3.6 | 94.74%
3 | 13.18 | 3.52 | 92.63%
4 | 13.17 | 3.53 | 92.89%
5 | 13.17 | 3.57 | 93.95%
6 | 13.15 | 3.63 | 95.53%
7 | 13.17 | 3.58 | 94.21%
8 | 13.18 | 3.55 | 93.42%
9 | 13.19 | 3.58 | 94.21%
10 | 13.15 | 3.64 | 95.79%
11 | 13.18 | 3.55 | 93.42%
12 | 13.18 | 3.59 | 94.47%
13 | 13.16 | 3.6 | 94.74%
14 | 13.19 | 3.53 | 92.89%
15 | 13.19 | 3.56 | 93.68%
16 | 13.18 | 3.57 | 93.95%
17 | 13.19 | 3.51 | 92.37%
18 | 13.16 | 3.59 | 94.47%
19 | 13.19 | 3.53 | 92.89%
20 | 13.17 | 3.58 | 94.21%
21 | 13.19 | 3.54 | 93.16%
22 | 13.18 | 3.6 | 94.74%
23 | 13.18 | 3.6 | 94.74%
24 | 13.19 | 3.6 | 94.74%
25 | 13.18 | 3.6 | 94.74%
26 | 13.2 | 3.61 | 95%
27 | 13.18 | 3.6 | 94.74%
28 | 13.18 | 3.62 | 95.26%
29 | 13.18 | 3.59 | 94.47%
30 | 13.18 | 3.61 | 95%
평균 | 13.1777 | 3.5797 | 94.2%
기타 (전지상태. 환경등)