## 북수원_3층 축전지 B조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-16 | LG U+ 관리코드 | GYB181100027
업체명 | LGU+ 북수원국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3층 축전지 B조 | 충전전압(V) | 53.86
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-11-20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.69 | 104.5% | 크랙
2 | 2.25 | 0.63 | 95.45%
3 | 2.24 | 0.63 | 95.45% | 크랙
4 | 2.24 | 0.65 | 98.48%
5 | 2.24 | 0.6 | 90.91% | 크랙
6 | 2.24 | 0.7 | 106.1%
7 | 2.25 | 0.62 | 93.94%
8 | 2.24 | 0.58 | 87.88%
9 | 2.24 | 0.57 | 86.36%
10 | 2.24 | 0.58 | 87.88% | 크랙
11 | 2.25 | 0.6 | 90.91%
12 | 2.25 | 0.57 | 86.36% | 크랙
13 | 2.25 | 0.59 | 89.39% | 크랙
14 | 2.25 | 0.71 | 107.6%
15 | 2.24 | 0.64 | 96.97%
16 | 2.25 | 0.74 | 112.1%
17 | 2.24 | 0.63 | 95.45%
18 | 2.24 | 0.77 | 116.7%
19 | 2.25 | 0.75 | 113.6% | 크랙
20 | 2.24 | 0.78 | 118.2%
21 | 2.24 | 0.75 | 113.6%
22 | 2.24 | 0.68 | 103%
23 | 2.25 | 0.72 | 109.1%
24 | 2.25 | 0.73 | 110.6% | 크랙