## UPS150KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-30 | KS병원 | 3층 UPS실 UPS150KVA | BS | ESP | 200 | 2019.01.07 | 2019.06.01 | 2.3 | 30 | 23 | 24~25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 2.626 | 114.2% |  | Max. | 13.62 | 2.903 | 126.2%
2 | 13.51 | 2.606 | 113.3% |  | Min | 13.2 | 2.485 | 108%
3 | 13.62 | 2.627 | 114.2%
4 | 13.28 | 2.693 | 117.1%
5 | 13.31 | 2.613 | 113.6% |  | Total(V) | 399.15 | 13.305
6 | 13.24 | 2.764 | 120.2%
7 | 13.22 | 2.592 | 112.7%
8 | 13.34 | 2.488 | 108.2%
9 | 13.24 | 2.713 | 118%
10 | 13.25 | 2.64 | 114.8%
11 | 13.28 | 2.554 | 111%
12 | 13.3 | 2.573 | 111.9%
13 | 13.22 | 2.492 | 108.3%
14 | 13.26 | 2.583 | 112.3%
15 | 13.34 | 2.485 | 108%
16 | 13.21 | 2.506 | 109%
17 | 13.2 | 2.554 | 111%
18 | 13.23 | 2.657 | 115.5%
19 | 13.37 | 2.605 | 113.3%
20 | 13.32 | 2.508 | 109%
21 | 13.38 | 2.601 | 113.1%
22 | 13.27 | 2.486 | 108.1%
23 | 13.49 | 2.488 | 108.2%
24 | 13.32 | 2.587 | 112.5%
25 | 13.29 | 2.651 | 115.3%
26 | 13.29 | 2.758 | 119.9%
27 | 13.26 | 2.675 | 116.3%
28 | 13.31 | 2.776 | 120.7%
29 | 13.22 | 2.903 | 126.2%
30 | 13.27 | 2.709 | 117.8%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%