## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 1월 30일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 0 ~ 1
용도,장소 | P4 Ph1(SUP) DC-4F13LS1-A7 | 충전전압(V) | OFF
제품명 | ESG300 | DC(A) | -
수량(EA) | 55EA | AC(A) | -
LOT | 2023.08.29(230829EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.49
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.12 | 0.533 | 108.8%
2 | 2.13 | 0.535 | 109.2%
3 | 2.1 | 0.522 | 106.5%
4 | 2.12 | 0.548 | 111.8%
5 | 2.11 | 0.536 | 109.4%
6 | 2.12 | 0.521 | 106.3%
7 | 2.12 | 0.552 | 112.7%
8 | 2.11 | 0.53 | 108.2%
9 | 2.12 | 0.543 | 110.8%
10 | 2.12 | 0.521 | 106.3%
11 | 2.12 | 0.542 | 110.6%
12 | 2.11 | 0.522 | 106.5%
13 | 2.11 | 0.508 | 103.7%
14 | 2.11 | 0.518 | 105.7%
15 | 2.12 | 0.536 | 109.4%
16 | 2.11 | 0.53 | 108.2%
17 | 2.11 | 0.519 | 105.9%
18 | 2.12 | 0.53 | 108.2%
19 | 2.11 | 0.541 | 110.4%
20 | 2.11 | 0.541 | 110.4%
21 | 2.11 | 0.52 | 106.1%
22 | 2.11 | 0.515 | 105.1%
23 | 2.11 | 0.543 | 110.8%
24 | 2.11 | 0.522 | 106.5%
25 | 2.11 | 0.525 | 107.1%
26 | 2.12 | 0.523 | 106.7%
27 | 2.12 | 0.545 | 111.2%
28 | 2.12 | 0.537 | 109.6%
29 | 2.11 | 0.524 | 106.9%
30 | 2.11 | 0.516 | 105.3%
31 | 2.12 | 0.536 | 109.4% | 쇼트 발생 인접 전지 교체 진행 | 체결 전 전압 2.12V, 내부저항 0.502mΩ
32 | 2.11 | 0.52 | 106.1% | 쇼트 발생 전지 교체 진행 | 체결 전 전압 2.11V, 내부저항 0.486mΩ
33 | 2.11 | 0.517 | 105.5% | 쇼트 발생 인접 전지 교체 진행 | 체결 전 전압 2.12V, 내부저항 0.482mΩ
34 | 2.11 | 0.513 | 104.7%
35 | 2.12 | 0.554 | 113.1%
36 | 2.11 | 0.548 | 111.8%
37 | 2.11 | 0.515 | 105.1%
38 | 2.11 | 0.507 | 103.5%
39 | 2.11 | 0.538 | 109.8% | 쇼트 발생 인접 전지 교체 진행 | 체결 전 전압 2.12V, 내부저항 0.475mΩ
40 | 2.11 | 0.537 | 109.6%
41 | 2.12 | 0.528 | 107.8%
42 | 2.11 | 0.529 | 108%
43 | 2.11 | 0.544 | 111%
44 | 2.11 | 0.542 | 110.6%
45 | 2.12 | 0.534 | 109%
46 | 2.12 | 0.552 | 112.7%
47 | 2.11 | 0.529 | 108%
48 | 2.1 | 0.521 | 106.3%
49 | 2.11 | 0.511 | 104.3%
50 | 2.11 | 0.512 | 104.5%
51 | 2.11 | 0.524 | 106.9%
52 | 2.11 | 0.539 | 110%
53 | 2.11 | 0.528 | 107.8%
54 | 2.11 | 0.529 | 108%
55 | 2.11 | 0.531 | 108.4%
평균 | 2.1131 | 0.52975 | 108.1%