## 영주 철도국사 축전지 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100001
업체명 | LG U+영주 철도국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.64
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2% | 크랙
3 | 2.24 | 0.88 | 110%
4 | 2.25 | 0.84 | 105% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
6 | 2.24 | 0.88 | 110%
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3%
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7% | 기존 접착제 부풀음
10 | 2.23 | 0.88 | 110%
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7%
15 | 2.24 | 0.84 | 105%
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5%
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5% | 크랙
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.24 | 0.8 | 100%

## 안동 평화국사 축전지F조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100004
업체명 | LG U+ 안동평화국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 축전지 F조 | 충전전압(V) | 53.53
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 1.6
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.78 | 97.5%
2 | 2.23 | 0.75 | 93.75%
3 | 2.23 | 0.82 | 102.5%
4 | 2.23 | 0.86 | 107.5%
5 | 2.22 | 0.83 | 103.7%
6 | 2.23 | 0.73 | 91.25% | 크랙
7 | 2.23 | 0.73 | 91.25%
8 | 2.23 | 0.8 | 100%
9 | 2.23 | 0.84 | 105% | 크랙
10 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
11 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
12 | 2.24 | 0.86 | 107.5%
13 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
14 | 2.23 | 0.87 | 108.7%
15 | 2.23 | 0.78 | 97.5%
16 | 2.23 | 0.81 | 101.2%
17 | 2.23 | 0.88 | 110%
18 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
19 | 2.23 | 0.88 | 110%
20 | 2.23 | 0.87 | 108.7% | 크랙
21 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
22 | 2.23 | 0.84 | 105%
23 | 2.23 | 0.8 | 100% | 기존 접착제 부풀음
24 | 2.24 | 0.79 | 98.75%

## 북포항 국사 축전지E
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-20 | LG U+ 관리코드 | GYB200100040
업체명 | LG U+북포항국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 3층 축전지E | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
2 | 2.25 | 0.75 | 93.75%
3 | 2.27 | 0.81 | 101.2%
4 | 2.27 | 0.78 | 97.5%
5 | 2.24 | 0.76 | 95% | 크랙
6 | 2.24 | 0.81 | 101.2% | 크랙
7 | 2.23 | 0.84 | 105%
8 | 2.26 | 0.84 | 105%
9 | 2.26 | 0.85 | 106.2%
10 | 2.25 | 0.85 | 106.2%
11 | 2.24 | 0.75 | 93.75% | 크랙
12 | 2.24 | 0.86 | 107.5%
13 | 2.24 | 0.88 | 110%
14 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
15 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
16 | 2.24 | 0.84 | 105% | 크랙
17 | 2.23 | 0.82 | 102.5%
18 | 2.24 | 0.87 | 108.7%
19 | 2.24 | 0.76 | 95%
20 | 2.24 | 0.84 | 105%
21 | 2.26 | 0.86 | 107.5%
22 | 2.23 | 0.75 | 93.75% | 크랙
23 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
24 | 2.24 | 0.78 | 97.5%

## 상대국사 축전지 #3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100013
업체명 | LGU+진주상대분배국사 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 100% | 크랙
2 | 2.23 | 0.84 | 105%
3 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
4 | 2.24 | 0.85 | 106.2% | 추가발생
5 | 2.25 | 0.89 | 111.2%
6 | 2.23 | 0.88 | 110%
7 | 2.26 | 0.82 | 102.5%
8 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
9 | 2.25 | 0.92 | 115% | 크랙
10 | 2.25 | 0.88 | 110% | 크랙
11 | 2.26 | 0.87 | 108.7%
12 | 2.25 | 0.9 | 112.5%
13 | 2.26 | 0.85 | 106.2%
14 | 2.26 | 0.9 | 112.5% | 크랙
15 | 2.25 | 0.87 | 108.7% | 크랙,기존 크랙 확장
16 | 2.25 | 0.92 | 115%
17 | 2.23 | 0.86 | 107.5% | 크랙,기존 크랙 확장
18 | 2.25 | 0.85 | 106.2%
19 | 2.25 | 0.9 | 112.5% | 추가발생
20 | 2.24 | 0.87 | 108.7% | 크랙
21 | 2.24 | 0.87 | 108.7%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
23 | 2.25 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.25 | 0.83 | 103.7%

## 상대국사 축전지 #1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-08 | LG U+ 관리코드 | GYB210100012
업체명 | LG U+ 진주 상대분배국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-12-07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.7 | 87.5% | 크랙
2 | 2.25 | 0.74 | 92.5%
3 | 2.25 | 0.66 | 82.5% | 크랙
4 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
5 | 2.23 | 0.75 | 93.75%
6 | 2.26 | 0.68 | 85% | 크랙
7 | 2.24 | 0.73 | 91.25%
8 | 2.25 | 0.74 | 92.5% | 크랙
9 | 2.24 | 0.71 | 88.75% | 크랙
10 | 2.24 | 0.72 | 90% | 크랙
11 | 2.25 | 0.66 | 82.5%
12 | 2.25 | 0.75 | 93.75% | 크랙
13 | 2.26 | 0.74 | 92.5%
14 | 2.26 | 0.7 | 87.5%
15 | 2.25 | 0.68 | 85% | 크랙
16 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
17 | 2.25 | 0.77 | 96.25%
18 | 2.25 | 0.76 | 95%
19 | 2.23 | 0.71 | 88.75%
20 | 2.26 | 0.71 | 88.75% | 크랙
21 | 2.25 | 0.74 | 92.5%
22 | 2.24 | 0.73 | 91.25%
23 | 2.25 | 0.76 | 95%
24 | 2.25 | 0.73 | 91.25%

## 효목국사 4층 축전지 #3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB200400021
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 4층 축전지#3 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.92 | 115%
2 | 2.23 | 0.82 | 102.5% | 크랙
3 | 2.23 | 0.86 | 107.5%
4 | 2.23 | 0.8 | 100%
5 | 2.23 | 0.87 | 108.7%
6 | 2.23 | 0.78 | 97.5% | 크랙
7 | 2.25 | 0.88 | 110%
8 | 2.23 | 0.88 | 110%
9 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
10 | 2.24 | 0.98 | 122.5%
11 | 2.23 | 0.9 | 112.5%
12 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
13 | 2.24 | 0.92 | 115%
14 | 2.23 | 0.95 | 118.7%
15 | 2.24 | 0.87 | 108.7%
16 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
17 | 2.23 | 0.83 | 103.7%
18 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
19 | 2.23 | 0.8 | 100%
20 | 2.23 | 0.76 | 95%
21 | 2.23 | 0.99 | 123.7%
22 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
23 | 2.23 | 0.81 | 101.2%
24 | 2.23 | 0.96 | 120%

## 효목국사 2층 축전지C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-13 | LG U+ 관리코드 | GYB210600019
업체명 | LG U+대구효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지C | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.84 | 105%
2 | 2.23 | 0.91 | 113.8%
3 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
4 | 2.24 | 0.92 | 115%
5 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
6 | 2.24 | 0.8 | 100%
7 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
8 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
9 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
10 | 2.23 | 0.97 | 121.2%
11 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% | 크랙
13 | 2.25 | 0.9 | 112.5%
14 | 2.25 | 0.96 | 120%
15 | 2.24 | 0.84 | 105%
16 | 2.24 | 0.84 | 105%
17 | 2.23 | 0.96 | 120%
18 | 2.24 | 0.89 | 111.2%
19 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
20 | 2.23 | 0.89 | 111.2%
21 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
22 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
23 | 2.23 | 0.84 | 105%
24 | 2.25 | 0.93 | 116.3%

## 김천국사 축전지 4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100002
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2%
3 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙
4 | 2.25 | 0.84 | 105% | 크랙
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
6 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5% | 크랙
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3% | 크랙
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7%
10 | 2.23 | 0.88 | 110%
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2%
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7%
15 | 2.24 | 0.84 | 105% | 크랙
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5% | 크랙(기존 접착제 부풀음)
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2%
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7% | 크랙
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.24 | 0.8 | 100%

## 상주 냉림국사 축전지 D조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-10 | LG U+ 관리코드 | GYB201100003
업체명 | LG U+김천국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.56
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.9 | 112.5%
2 | 2.26 | 0.89 | 111.2%
3 | 2.24 | 0.88 | 110%
4 | 2.25 | 0.84 | 105%
5 | 2.24 | 0.91 | 113.8%
6 | 2.24 | 0.88 | 110% | 크랙(기존 접착재 부풀음)
7 | 2.22 | 0.86 | 107.5%
8 | 2.22 | 0.93 | 116.3% | 크랙(기존 접착재 부풀음)
9 | 2.23 | 0.95 | 118.7%
10 | 2.23 | 0.88 | 110% | 크랙
11 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
12 | 2.24 | 0.85 | 106.2% | 크랙(기존 접착재 부풀음)
13 | 2.23 | 0.85 | 106.2%
14 | 2.22 | 0.87 | 108.7%
15 | 2.24 | 0.84 | 105%
16 | 2.22 | 0.94 | 117.5%
17 | 2.2 | 0.81 | 101.2% | 크랙
18 | 2.24 | 0.83 | 103.7%
19 | 2.22 | 0.85 | 106.2%
20 | 2.22 | 0.82 | 102.5%
21 | 2.24 | 0.82 | 102.5%
22 | 2.25 | 0.81 | 101.2%
23 | 2.24 | 0.86 | 107.5%
24 | 2.24 | 0.8 | 100%