## UPS
형 명 | RP250(+) | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 1 | 13.4 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 2 | 13.39 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 3 | 13.41 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 4 | 13.38 | 2.62 |  |  | 2.7 | 97.04%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 5 | 13.43 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 6 | 13.39 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 7 | 13.38 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 8 | 13.39 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 9 | 13.38 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 10 | 13.36 | 2.56 |  |  | 2.7 | 94.81%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 11 | 13.36 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 12 | 13.32 | 2.59 |  |  | 2.7 | 95.93%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 13 | 13.36 | 2.6 |  |  | 2.7 | 96.3%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 14 | 13.33 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 15 | 13.32 | 2.64 |  |  | 2.7 | 97.78%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 16 | 13.29 | 2.62 |  |  | 2.7 | 97.04%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 17 | 13.29 | 2.61 |  |  | 2.7 | 96.67%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 18 | 13.3 | 2.6 |  |  | 2.7 | 96.3%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 19 | 13.32 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 20 | 13.3 | 2.63 |  |  | 2.7 | 97.41%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 21 | 13.28 | 2.62 |  |  | 2.7 | 97.04%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 22 | 13.33 | 2.59 |  |  | 2.7 | 95.93%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 23 | 13.3 | 2.52 |  |  | 2.7 | 93.33%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 24 | 13.28 | 2.62 |  |  | 2.7 | 97.04%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 25 | 13.32 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 26 | 13.31 | 2.56 |  |  | 2.7 | 94.81%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 27 | 13.31 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 28 | 13.3 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 29 | 13.3 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 30 | 13.27 | 2.6 |  |  | 2.7 | 96.3%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 31 | 13.38 | 2.52 |  |  | 2.7 | 93.33%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 32 | 13.35 | 2.59 |  |  | 2.7 | 95.93%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 33 | 13.35 | 2.56 |  |  | 2.7 | 94.81%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 34 | 13.39 | 2.47 |  |  | 2.7 | 91.48%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 35 | 13.41 | 2.59 |  |  | 2.7 | 95.93%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 36 | 13.4 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 37 | 13.32 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 38 | 13.34 | 2.52 |  |  | 2.7 | 93.33%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 39 | 13.35 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 40 | 13.35 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 41 | 13.38 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 42 | 13.4 | 2.5 |  |  | 2.7 | 92.59%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 43 | 13.25 | 2.69 |  |  | 2.7 | 99.63%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 44 | 13.31 | 2.57 |  |  | 2.7 | 95.19%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 45 | 13.35 | 2.61 |  |  | 2.7 | 96.67%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 46 | 13.35 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 47 | 13.32 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 48 | 13.36 | 2.64 |  |  | 2.7 | 97.78%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 49 | 13.31 | 2.52 |  |  | 2.7 | 93.33%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 50 | 13.33 | 2.6 |  |  | 2.7 | 96.3%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 51 | 13.31 | 2.65 |  |  | 2.7 | 98.15%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 52 | 13.3 | 2.58 |  |  | 2.7 | 95.56%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 53 | 13.34 | 2.48 |  |  | 2.7 | 91.85%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 54 | 13.34 | 2.54 |  |  | 2.7 | 94.07%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 55 | 13.25 | 2.71 |  |  | 2.7 | 100.4%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 56 | 13.3 | 2.65 |  |  | 2.7 | 98.15%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 57 | 13.27 | 2.63 |  |  | 2.7 | 97.41%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 58 | 13.32 | 2.66 |  |  | 2.7 | 98.52%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 59 | 13.32 | 2.69 |  |  | 2.7 | 99.63%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | UPS 150KVA | 60 | 13.31 | 2.6 |  |  | 2.7 | 96.3%
100.4%
91.48%
설치 일자 | 2023.08.31 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(5단 1열, 2조 병렬)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호, '24년 점검시 충전전압 하향 조정 및 온도 관리 요청하였으나 관리 부분 변화 없음 → 세진파워텍 측과 통화 후 충전전압 조정하기로 합의함, 냉방 장치 가동 22℃ 설정 완료 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡(30도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | RP100(+) | 제조일자 | 2023.07.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 1 | 13.39 | 3.93 |  |  | 4.1 | 95.85%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 2 | 13.4 | 3.89 |  |  | 4.1 | 94.88%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 3 | 13.4 | 4.12 |  |  | 4.1 | 100.5%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 4 | 13.33 | 4.18 |  |  | 4.1 | 102%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 5 | 13.37 | 4.17 |  |  | 4.1 | 101.7%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 6 | 13.36 | 4.22 |  |  | 4.1 | 102.9%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 7 | 13.31 | 4.19 |  |  | 4.1 | 102.2%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 8 | 13.33 | 4.12 |  |  | 4.1 | 100.5%
2025-05-29 | 전북보건환경연구원 | 정류기 | 9 | 13.34 | 4.13 |  |  | 4.1 | 100.7%
설치 일자 | 2023.08.31 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(3단 1열)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호, '24년 점검시 충전전압 하향 조정 및 온도 관리 요청하였으나 관리 부분 변화 없음 → 세진파워텍 측과 통화 후 충전전압 조정하기로 합의함, 냉방 장치 가동 22℃ 설정 완료 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 미 흡(30도)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]