## 성동_3층 BATT1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-29 | LG U+ 관리코드 | GYB200400012
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 BATT1 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.665 | 102.3%
2 | 2.25 | 0.722 | 111.1%
3 | 2.25 | 0.583 | 89.69%
4 | 2.25 | 0.59 | 90.77%
5 | 2.25 | 0.644 | 99.08%
6 | 2.25 | 0.575 | 88.46% | 크랙
7 | 2.25 | 0.712 | 109.5% | 크랙
8 | 2.25 | 0.63 | 96.92%
9 | 2.24 | 0.774 | 119.1%
10 | 2.24 | 0.706 | 108.6% | 크랙
11 | 2.24 | 0.657 | 101.1%
12 | 2.24 | 0.636 | 97.85% | 크랙
13 | 2.25 | 0.634 | 97.54%
14 | 2.24 | 0.614 | 94.46%
15 | 2.24 | 0.672 | 103.4%
16 | 2.23 | 0.697 | 107.2%
17 | 2.23 | 0.719 | 110.6% | 크랙
18 | 2.23 | 0.598 | 92%
19 | 2.25 | 0.671 | 103.2%
20 | 2.25 | 0.584 | 89.85%
21 | 2.24 | 0.711 | 109.4%
22 | 2.24 | 0.682 | 104.9%
23 | 2.24 | 0.624 | 96%
24 | 2.24 | 0.582 | 89.54% | 크랙

## 성동_3층 BATT3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-29 | LG U+ 관리코드 | GYB210700038
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 3층 BATT3 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2021-07-09 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.52
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.49 | 94.23%
2 | 2.25 | 0.458 | 88.08%
3 | 2.24 | 0.48 | 92.31%
4 | 2.24 | 0.519 | 99.81%
5 | 2.24 | 0.496 | 95.38%
6 | 2.24 | 0.496 | 95.38%
7 | 2.24 | 0.496 | 95.38%
8 | 2.24 | 0.535 | 102.9%
9 | 2.24 | 0.509 | 97.88%
10 | 2.25 | 0.513 | 98.65%
11 | 2.24 | 0.512 | 98.46%
12 | 2.25 | 0.521 | 100.2%
13 | 2.23 | 0.476 | 91.54%
14 | 2.23 | 0.521 | 100.2%
15 | 2.23 | 0.535 | 102.9% | 크랙
16 | 2.27 | 0.497 | 95.58%
17 | 2.23 | 0.493 | 94.81%
18 | 2.29 | 0.569 | 109.4%
19 | 2.23 | 0.578 | 111.2%
20 | 2.23 | 0.534 | 102.7%
21 | 2.23 | 0.514 | 98.85%
22 | 2.23 | 0.56 | 107.7%
23 | 2.23 | 0.552 | 106.2%
24 | 2.23 | 0.595 | 114.4%

## 성동_2층 BATT2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-29 | LG U+ 관리코드 | GYB200400011
업체명 | LGU+ 성동국사 | 온도(℃) | 18
용도,장소 | 2층 BATT2 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-03-19 ~ 2020-03-31 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.64 | 98.46%
2 | 2.24 | 0.698 | 107.4% | 크랙
3 | 2.24 | 0.617 | 94.92%
4 | 2.23 | 0.714 | 109.8% | 크랙
5 | 2.24 | 0.603 | 92.77% | 크랙
6 | 2.27 | 0.658 | 101.2%
7 | 2.24 | 0.626 | 96.31% | 크랙
8 | 2.24 | 0.706 | 108.6%
9 | 2.25 | 0.691 | 106.3% | 크랙
10 | 2.25 | 0.648 | 99.69%
11 | 2.23 | 0.646 | 99.38% | 크랙
12 | 2.25 | 0.683 | 105.1%
13 | 2.23 | 0.643 | 98.92%
14 | 2.25 | 0.66 | 101.5%
15 | 2.21 | 0.687 | 105.7% | 크랙
16 | 2.25 | 0.571 | 87.85%
17 | 2.24 | 0.578 | 88.92%
18 | 2.24 | 0.629 | 96.77%
19 | 2.25 | 0.557 | 85.69%
20 | 2.24 | 0.622 | 95.69%
21 | 2.25 | 0.643 | 98.92%
22 | 2.24 | 0.653 | 100.5%
23 | 2.25 | 0.613 | 94.31%
24 | 2.24 | 0.689 | 106%