## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 11월 10일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.17(L201017) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.731 | 110.8%
2 | 2.24 | 0.663 | 100.5%
3 | 2.24 | 0.669 | 101.4%
4 | 2.24 | 0.643 | 97.42%
5 | 2.24 | 0.638 | 96.67%
6 | 2.24 | 0.639 | 96.82%
7 | 2.24 | 0.69 | 104.5%
8 | 2.24 | 0.674 | 102.1%
9 | 2.25 | 0.674 | 102.1%
10 | 2.25 | 0.632 | 95.76%
11 | 2.25 | 0.622 | 94.24%
12 | 2.25 | 0.662 | 100.3%
13 | 2.24 | 0.708 | 107.3%
14 | 2.24 | 0.699 | 105.9%
15 | 2.24 | 0.607 | 91.97%
16 | 2.24 | 0.649 | 98.33%
17 | 2.23 | 0.698 | 105.8% | 카바 크랙 수리 진행
18 | 2.23 | 0.668 | 101.2%
19 | 2.22 | 0.603 | 91.36%
20 | 2.24 | 0.615 | 93.18%
21 | 2.24 | 0.63 | 95.45%
22 | 2.24 | 0.63 | 95.45%
23 | 2.23 | 0.636 | 96.36% | 카바 크랙 수리 진행
24 | 2.23 | 0.676 | 102.4%
평균 | 2.2392 | 0.6565 | 99.47%