## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 27일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 남양주국사 | 온도(℃) | 26 ~ 27
용도,장소 | 2층 BATT#1조 | 충전전압(V) | 53.95
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.12.20 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.57 | 89.06%
2 | 2.25 | 0.55 | 85.94%
3 | 2.24 | 0.62 | 96.88% | 카바 크랙 수리 진행
4 | 2.24 | 0.59 | 92.19%
5 | 2.24 | 0.79 | 123.4%
6 | 2.27 | 0.78 | 121.9%
7 | 2.24 | 0.73 | 114.1%
8 | 2.27 | 0.64 | 100%
9 | 2.24 | 0.65 | 101.6%
10 | 2.24 | 0.57 | 89.06%
11 | 2.25 | 0.57 | 89.06%
12 | 2.24 | 0.59 | 92.19%
13 | 2.24 | 0.55 | 85.94%
14 | 2.24 | 0.54 | 84.38%
15 | 2.25 | 0.67 | 104.7%
16 | 2.25 | 0.77 | 120.3%
17 | 2.27 | 0.78 | 121.9%
18 | 2.24 | 0.61 | 95.31%
19 | 2.25 | 0.64 | 100%
20 | 2.24 | 0.56 | 87.5%
21 | 2.25 | 0.63 | 98.44%
22 | 2.25 | 0.62 | 96.88%
23 | 2.24 | 0.56 | 87.5%
24 | 2.24 | 0.69 | 107.8%
평균 | 2.2471 | 0.63625 | 99.41%