## Sheet1
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 09월 09일 | 점검형태 | AS
업체명 | 네이버 각 세종 IDC | 온도(℃) | 21.4
담당자/연락처 | 허진/010-7262-5390 | 충전전압(V) | 117.2
용도,장소 | 운영동 전기실, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 4.7/0~4.4
제품명 | ESP100 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9EA | 점검결과 | 배기구주위 백화현상 발생 - 자료제공 및 청소실시
LOT | 2021.09.19
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.05 | 3.29 | #DIV/0!
2 | 13.06 | 3.28 | #DIV/0!
3 | 13.07 | 3.44 | #DIV/0!
4 | 13.03 | 3.32 | #DIV/0!
5 | 13.02 | 3.2 | #DIV/0!
6 | 13.02 | 3.3 | #DIV/0!
7 | 13 | 3.27 | #DIV/0!
8 | 13.04 | 3.24 | #DIV/0!
9 | 13.02 | 3.2 | #DIV/0!
평균 | 13.0344 | 3.2822 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)

## Sheet2
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 09월 09일 | 점검형태 | AS
업체명 | 네이버 각 세종 IDC | 온도(℃) | 27.8
담당자/연락처 | 허진/010-7262-5390 | 충전전압(V) | 118.4
용도,장소 | 심야동 전기실, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 2.7/0~2.7
제품명 | ESP100 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 9EA | 점검결과
LOT | 2022.07.15
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.16 | 3.3 | #DIV/0!
2 | 13.19 | 3.48 | #DIV/0!
3 | 13.19 | 3.54 | #DIV/0!
4 | 13.13 | 3.46 | #DIV/0!
5 | 13.21 | 3.35 | #DIV/0!
6 | 13.16 | 3.28 | #DIV/0!
7 | 13.15 | 3.24 | #DIV/0!
8 | 13.18 | 3.45 | #DIV/0!
9 | 13.16 | 3.33 | #DIV/0!
평균 | 13.17 | 3.3811 | #DIV/0!
기타 (전지 상태. 환경등)