## DC등
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.12.12 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | 제조 로트
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 1 | 13.37 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 2 | 13.37 | 2.22 |  |  | 2.3 | 96.52% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 3 | 13.33 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 4 | 13.39 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 5 | 13.4 | 2.16 |  |  | 2.3 | 93.91% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 6 | 13.41 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 7 | 13.4 | 2.21 |  |  | 2.3 | 96.09% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 8 | 13.48 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22% | 230919
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 9 | 13.34 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 10 | 13.35 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 11 | 13.37 | 2.27 |  |  | 2.3 | 98.7% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 12 | 13.39 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 13 | 13.39 | 2.17 |  |  | 2.3 | 94.35% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 14 | 13.4 | 2.18 |  |  | 2.3 | 94.78% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 15 | 13.39 | 2.19 |  |  | 2.3 | 95.22% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 16 | 13.41 | 2.18 |  |  | 2.3 | 94.78% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 17 | 13.43 | 2.2 |  |  | 2.3 | 95.65% | 211212
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | DC등 | 18 | 13.45 | 2.24 |  |  | 2.3 | 97.39% | 211212
|  |  |  | 13.48 | 2.27 |  |  |  | 98.7%
|  |  |  | 13.33 | 2.16 |  |  |  | 93.91%
설치 일자 | 2022.01.27 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호함 2. 충전전압 241V(13.38V/Cell), 전압 및 내부저항 양호, 체결 상태 및 온도 양호 3. #8 23.09.19 Lot, 23.12.08 교체되어 타 제품 대비 로트 차이 발생됨 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, B/T 24~26℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 미가동
설치 사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 조작전원
형 명 | ESP65 | 제조일자 | 2021.06.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 1 | 13.51 | 6.27 |  |  | 6.8 | 92.21%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 2 | 13.48 | 6.14 |  |  | 6.8 | 90.29%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 3 | 13.28 | 6.19 |  |  | 6.8 | 91.03%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 4 | 13.46 | 6.45 |  |  | 6.8 | 94.85%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 5 | 13.45 | 6.46 |  |  | 6.8 | 95%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 6 | 13.45 | 6.23 |  |  | 6.8 | 91.62%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 7 | 13.45 | 6.29 |  |  | 6.8 | 92.5%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 8 | 13.44 | 6.02 |  |  | 6.8 | 88.53%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | 조작전원 | 9 | 13.45 | 6.07 |  |  | 6.8 | 89.26%
|  |  |  | 13.51 | 6.46 |  |  |  | 95%
|  |  |  | 13.28 | 6.02 |  |  |  | 88.53%
설치 일자 | 2021.08.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호함 2. 충전전압 120.9V(13.43V/Cell) → 온도 고려 119.8 (13.32V/Cell) 하향 조정 권고, 전압 및 내부저항, 체결 상태 , 온도 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, B/T 25~26℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 미가동
설치 사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200(+) | 제조일자 | 2022.08.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | UPS | 1 | 13.21 | 2.23 |  |  | 2.8 | 79.64%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | UPS | 2 | 13.23 | 2.22 |  |  | 2.8 | 79.29%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | UPS | 3 | 13.21 | 2.27 |  |  | 2.8 | 81.07%
2024-10-15 | 롯데마트 서산점 | UPS | 4 | 13.22 | 2.21 |  |  | 2.8 | 78.93%
|  |  |  | 13.23 | 2.27 |  |  |  | 81.07%
|  |  |  | 13.21 | 2.21 |  |  |  | 78.93%
설치 일자 | 2022.10.22 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호함 2. 충전전압 26.4V(13.20V/Cell), 온도 고려 26.2V(13.10V/Cell) 하향 조정 권고 외 특이사항 없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 21℃, B/T 20℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 미가동
설치 사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]