## 가락_2층 BATT 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-07-02 | LG U+ 관리코드 | GYB131100001
업체명 | LGU+ 가락국사 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 2층 BATT 1조 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-06-02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.73 | 102.8% | 크랙
2 | 2.24 | 0.75 | 105.6%
3 | 2.25 | 0.63 | 88.73%
4 | 2.25 | 0.69 | 97.18%
5 | 2.25 | 0.82 | 115.5%
6 | 2.24 | 0.83 | 116.9%
7 | 2.24 | 0.73 | 102.8% | 크랙
8 | 2.24 | 0.73 | 102.8% | 크랙
9 | 2.24 | 0.68 | 95.77%
10 | 2.24 | 0.62 | 87.32%
11 | 2.23 | 0.78 | 109.9%
12 | 2.23 | 0.65 | 91.55%
13 | 2.23 | 0.79 | 111.3%
14 | 2.24 | 0.72 | 101.4%
15 | 2.24 | 0.64 | 90.14%
16 | 2.23 | 0.66 | 92.96% | 크랙
17 | 2.24 | 0.68 | 95.77%
18 | 2.24 | 0.78 | 109.9%
19 | 2.25 | 0.67 | 94.37% | 크랙
20 | 2.25 | 0.7 | 98.59%
21 | 2.25 | 0.68 | 95.77%
22 | 2.26 | 0.73 | 102.8%
23 | 2.25 | 0.64 | 90.14% | 크랙
24 | 2.24 | 0.77 | 108.5%