## V전지
형 명 | VCD450-48V | 제조일자 | 2023.11.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-09 | 광천김 | 두산 B15S-5 | 1 | 2.23 | 1.327 | 1.3186 |  |  | 13
2024-12-09 |  |  | 2 | 2.24 | 1.297 | 1.2893 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 3 | 2.23 | 1.299 | 1.2913 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 4 | 2.24 | 1.3 | 1.293 |  |  | 15
2024-12-09 |  |  | 5 | 2.2 | 1.3 | 1.293 |  |  | 15
2024-12-09 |  |  | 6 | 2.22 | 1.315 | 1.308 |  |  | 15
2024-12-09 |  |  | 7 | 2.07 | 1.176 | 1.1753 |  |  | 24 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 8 | 2.07 | 1.188 | 1.1845 |  |  | 20 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 9 | 2.11 | 1.182 | 1.1771 |  |  | 18 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 10 | 0 | 1.016 | 1.0076 |  |  | 13 | 단락 판단
2024-12-09 |  |  | 11 | 2.23 | 1.329 | 1.3213 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 12 | 2.23 | 1.325 | 1.3166 |  |  | 13
2024-12-09 |  |  | 13 | 2.24 | 1.337 | 1.3286 |  |  | 13
2024-12-09 |  |  | 14 | 2.23 | 1.331 | 1.3226 |  |  | 13
2024-12-09 |  |  | 15 | 2.23 | 1.312 | 1.3043 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 16 | 2.09 | 1.156 | 1.149 |  |  | 15 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 17 | 1.99 | 1.068 | 1.0638 |  |  | 19 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 18 | 2.06 | 1.155 | 1.1592 |  |  | 31 | 이물질 의심
2024-12-09 |  |  | 19 | 2.24 | 1.328 | 1.3231 |  |  | 18
2024-12-09 |  |  | 20 | 2.23 | 1.33 | 1.323 |  |  | 15
2024-12-09 |  |  | 21 | 2.23 | 1.335 | 1.3273 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 22 | 2.23 | 1.326 | 1.3183 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 23 | 2.23 | 1.332 | 1.3243 |  |  | 14
2024-12-09 |  |  | 24 | 2.24 | 1.312 | 1.3036 |  |  | 13
점검내용 | 1. 총전압 50.36V 2. #7~#9, #16~#18 이물질 투입 의심 상부 활탈 및 전해액 탁함, 시큼한 냄새 식별 3. #10 저전압, 저비중 상태로 이물질 투입 의심 셀 대비 전해액 투명, 상부 이상없으나 냄새 동일 4. 현장 증류수 보관 장소 내 증류수 외 살균제 보관중 작업자 외국인, 증류수 보액 주장 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
제품사진
7번 셀 내부 |  |  |  |  | 8번 셀 내부 |  |  |  |  | 9번 셀 내부
16번 셀 내부 |  |  |  |  | 17번 셀 내부 |  |  |  |  | 18번 셀 내부