## Sheet1
방전시험 결과
업체명 | 목우촌
제조 LOT | 2023-02-06
방전테스트 날짜 | 2024-12-31
형명 | 방전시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
VCD450-48V | 0분 | 2.23 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.24
| 10분 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.08
| 20분 | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.07
| 30분 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.06
| 40분 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.05
| 50분 | 2.03 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04
| 60분 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03
| 70분 | 2.01 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02
| 80분 | 2 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2 | 2.01 | 2 | 2 | 2.01
| 90분 | 1.99 | 2.01 | 2 | 2 | 2.01 | 2.01 | 2 | 2.01 | 2 | 1.99 | 2.01 | 2 | 2 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.99 | 2
| 100분 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.99 | 1.98 | 2 | 1.99 | 2 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.99
| 110분 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.98
| 120분 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.9 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.97
| 130분 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95
| 140분 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.]94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.94
| 150분 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92
| 160분 | 1.9 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 1.91
| 170분 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.92 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | 1.87 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.89
| 180분 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 1.87 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.89 | 1.88 | 1.85 | 1.86
| 190분 | 1.85 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.69 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.87 | 1.83 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.87 | 1.86 | 1.81 | 1.84
| 200분 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.28 | 1.88 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.85 | 1.8 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.83 | 1.79 | 1.68 | 1.85 | 1.84 | 1.74 | 1.79
| 210분 | 1.78 | 1.63 | 1.82 | 1.81 | 1.7 | 0.44 | 1.87 | 1.86 | 1.81 | 1.7 | 1.83 | 1.76 | 1.84 | 1.79 | 1.83 | 1.87 | 1.79 | 1.79 | 1.69 | 1.42 | 1.82 | 1.82 | 1.5 | 1.72
220분
230분
240분
250분
260분
270분
280분
290분
300분