## 5호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 용산 IDC | 온도(℃) | 5.5 ~ 6.2
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 66.84 ~ 67.11
제품명 | MSB2400E | DC(A) | 0
수량(EA) | 60EA(30EA*2조 병렬 운용) | AC(A) | 0
LOT | 2020.01.15(200115E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.26 | 0.24 | 77.42%
2 | 2.21 | 0.32 | 103.2%
3 | 2.25 | 0.33 | 106.5%
4 | 2.25 | 0.34 | 109.7%
5 | 2.26 | 0.25 | 80.65%
6 | 2.26 | 0.32 | 103.2%
7 | 2.25 | 0.32 | 103.2%
8 | 2.27 | 0.34 | 109.7%
9 | 2.27 | 0.24 | 77.42%
10 | 2.26 | 0.36 | 116.1%
11 | 2.25 | 0.32 | 103.2%
12 | 2.28 | 0.25 | 80.65%
13 | 2.26 | 0.39 | 125.8%
14 | 2.27 | 0.33 | 106.5%
15 | 2.27 | 0.27 | 87.1%
16 | 2.25 | 0.3 | 96.77%
17 | 2.21 | 0.39 | 125.8%
18 | 2.22 | 0.35 | 112.9%
19 | 2.25 | 0.3 | 96.77%
20 | 2.26 | 0.23 | 74.19%
21 | 2.25 | 0.25 | 80.65%
22 | 2.25 | 0.23 | 74.19%
23 | 2.27 | 0.32 | 103.2%
24 | 2.27 | 0.32 | 103.2%
25 | 2.19 | 0.22 | 70.97%
26 | 2.19 | 0.22 | 70.97%
27 | 2.17 | 0.32 | 103.2%
28 | 2.15 | 0.32 | 103.2%
29 | 2.15 | 0.21 | 67.74%
30 | 2.16 | 0.21 | 67.74%
31 | 2.26 | 0.28 | 90.32%
32 | 2.26 | 0.25 | 80.65%
33 | 2.25 | 0.31 | 100%
34 | 2.25 | 0.43 | 138.7%
35 | 2.25 | 0.37 | 119.4%
36 | 2.14 | 0.31 | 100%
37 | 2.25 | 0.21 | 67.74%
38 | 2.25 | 0.31 | 100%
39 | 2.25 | 0.34 | 109.7%
40 | 2.3 | 0.3 | 96.77%
41 | 2.25 | 0.3 | 96.77%
42 | 2.27 | 0.31 | 100%
43 | 2.28 | 0.38 | 122.6%
44 | 2.14 | 0.35 | 112.9%
45 | 2.17 | 0.37 | 119.4%
46 | 2.25 | 0.24 | 77.42%
47 | 2.26 | 0.33 | 106.5%
48 | 2.25 | 0.34 | 109.7%
49 | 2.25 | 0.27 | 87.1%
50 | 2.25 | 0.33 | 106.5%
51 | 2.26 | 0.25 | 80.65%
52 | 2.25 | 0.27 | 87.1%
53 | 2.26 | 0.34 | 109.7%
54 | 2.25 | 0.33 | 106.5%
55 | 2.19 | 0.25 | 80.65%
56 | 2.17 | 0.24 | 77.42%
57 | 2.17 | 0.27 | 87.1%
58 | 2.16 | 0.31 | 100%
59 | 2.15 | 0.26 | 83.87%
60 | 2.15 | 0.25 | 80.65%
평균 | 2.2325 | 0.2985 | 96.29%

## 6호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 용산 IDC | 온도(℃) | 5.5 ~ 6.2
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 64.78 ~ 65.56
제품명 | MSB2400E | DC(A) | 0
수량(EA) | 60EA(30EA*2조 병렬 운용) | AC(A) | 0
LOT | 2020.01.15(200115E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.39 | 125.8%
2 | 2.25 | 0.36 | 116.1%
3 | 2.25 | 0.47 | 151.6%
4 | 2.25 | 0.37 | 119.4%
5 | 2.24 | 0.26 | 83.87%
6 | 2.24 | 0.34 | 109.7%
7 | 2.24 | 0.32 | 103.2%
8 | 2.25 | 0.37 | 119.4%
9 | 2.24 | 0.26 | 83.87%
10 | 2.23 | 0.32 | 103.2%
11 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
12 | 2.23 | 0.29 | 93.55%
13 | 2.24 | 0.32 | 103.2%
14 | 2.24 | 0.4 | 129%
15 | 2.23 | 0.26 | 83.87%
16 | 2.23 | 0.27 | 87.1%
17 | 2.23 | 0.4 | 129%
18 | 2.23 | 0.37 | 119.4%
19 | 2.25 | 0.28 | 90.32%
20 | 2.26 | 0.31 | 100%
21 | 2.23 | 0.26 | 83.87%
22 | 2.23 | 0.23 | 74.19%
23 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
24 | 2.23 | 0.31 | 100%
25 | 2.13 | 0.24 | 77.42%
26 | 2.13 | 0.26 | 83.87%
27 | 2.14 | 0.28 | 90.32%
28 | 2.14 | 0.26 | 83.87%
29 | 2.15 | 0.26 | 83.87%
30 | 2.15 | 0.23 | 74.19%
31 | 2.16 | 0.26 | 83.87%
32 | 2.21 | 0.27 | 87.1%
33 | 2.22 | 0.33 | 106.5%
34 | 2.23 | 0.34 | 109.7%
35 | 2.21 | 0.26 | 83.87%
36 | 2.21 | 0.26 | 83.87%
37 | 2.21 | 0.3 | 96.77%
38 | 2.2 | 0.29 | 93.55%
39 | 2.2 | 0.3 | 96.77%
40 | 2.2 | 0.32 | 103.2%
41 | 2.2 | 0.35 | 112.9%
42 | 2.19 | 0.24 | 77.42%
43 | 2.21 | 0.31 | 100%
44 | 2.21 | 0.34 | 109.7%
45 | 2.2 | 0.25 | 80.65%
46 | 2.2 | 0.29 | 93.55%
47 | 2.16 | 0.31 | 100%
48 | 2.18 | 0.34 | 109.7%
49 | 2.19 | 0.23 | 74.19%
50 | 2.17 | 0.21 | 67.74%
51 | 2.19 | 0.23 | 74.19%
52 | 2.19 | 0.23 | 74.19%
53 | 2.18 | 0.32 | 103.2%
54 | 2.19 | 0.32 | 103.2%
55 | 2.03 | 0.24 | 77.42%
56 | 2.03 | 0.25 | 80.65%
57 | 2.05 | 0.34 | 109.7%
58 | 2 | 0.41 | 132.3%
59 | 1.98 | 0.25 | 80.65%
60 | 1.98 | 0.26 | 83.87%
평균 | 2.189 | 0.30067 | 96.99%

## 8호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 용산 IDC | 온도(℃) | 5.5 ~ 6.2
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 65.79 ~ 66.26
제품명 | MSB2400E | DC(A) | 0
수량(EA) | 60EA(30EA*2조 병렬 운용) | AC(A) | 0
LOT | 2020.01.15(200115E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.31 | 100%
2 | 2.22 | 0.29 | 93.55%
3 | 2.22 | 0.36 | 116.1%
4 | 2.22 | 0.34 | 109.7%
5 | 2.21 | 0.27 | 87.1%
6 | 2.21 | 0.25 | 80.65%
7 | 2.19 | 0.34 | 109.7%
8 | 2.2 | 0.33 | 106.5%
9 | 2.22 | 0.26 | 83.87%
10 | 2.22 | 0.36 | 116.1%
11 | 2.21 | 0.39 | 125.8%
12 | 2.22 | 0.28 | 90.32%
13 | 2.21 | 0.32 | 103.2%
14 | 2.21 | 0.34 | 109.7%
15 | 2.21 | 0.27 | 87.1%
16 | 2.21 | 0.25 | 80.65%
17 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
18 | 2.22 | 0.4 | 129%
19 | 2.23 | 0.27 | 87.1%
20 | 2.24 | 0.27 | 87.1%
21 | 2.21 | 0.25 | 80.65%
22 | 2.19 | 0.23 | 74.19%
23 | 2.2 | 0.32 | 103.2%
24 | 2.2 | 0.32 | 103.2%
25 | 2.1 | 0.2 | 64.52%
26 | 2.13 | 0.3 | 96.77%
27 | 2.13 | 0.38 | 122.6%
28 | 2.11 | 0.33 | 106.5%
29 | 2.11 | 0.26 | 83.87%
30 | 2.11 | 0.29 | 93.55%
31 | 2.23 | 0.28 | 90.32%
32 | 2.23 | 0.25 | 80.65%
33 | 2.22 | 0.33 | 106.5%
34 | 2.22 | 0.33 | 106.5%
35 | 2.22 | 0.26 | 83.87%
36 | 2.22 | 0.27 | 87.1%
37 | 2.23 | 0.33 | 106.5%
38 | 2.23 | 0.34 | 109.7%
39 | 2.23 | 0.29 | 93.55%
40 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
41 | 2.22 | 0.32 | 103.2%
42 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
43 | 2.23 | 0.29 | 93.55%
44 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
45 | 2.23 | 0.24 | 77.42%
46 | 2.23 | 0.31 | 100%
47 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
48 | 2.23 | 0.33 | 106.5%
49 | 2.24 | 0.29 | 93.55%
50 | 2.25 | 0.27 | 87.1%
51 | 2.23 | 0.27 | 87.1%
52 | 2.22 | 0.24 | 77.42%
53 | 2.22 | 0.3 | 96.77%
54 | 2.22 | 0.38 | 122.6%
55 | 2.13 | 0.26 | 83.87%
56 | 2.14 | 0.23 | 74.19%
57 | 2.14 | 0.29 | 93.55%
58 | 2.13 | 0.28 | 90.32%
59 | 2.13 | 0.2 | 64.52%
60 | 2.13 | 0.23 | 74.19%
평균 | 2.2008 | 0.29733 | 95.91%

## 9호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 1월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | KT 용산 IDC | 온도(℃) | 5.5 ~ 6.2
용도,장소 | 발전기용 | 충전전압(V) | 65.92 ~ 66.02
제품명 | MSB2400E | DC(A) | 0
수량(EA) | 60EA(30EA*2조 병렬 운용) | AC(A) | 0
LOT | 2020.01.15(200115E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.31
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.32 | 103.2%
2 | 2.22 | 0.31 | 100%
3 | 2.23 | 0.36 | 116.1%
4 | 2.23 | 0.36 | 116.1%
5 | 2.21 | 0.26 | 83.87%
6 | 2.2 | 0.29 | 93.55%
7 | 2.22 | 0.34 | 109.7%
8 | 2.22 | 0.37 | 119.4%
9 | 2.22 | 0.28 | 90.32%
10 | 2.22 | 0.31 | 100%
11 | 2.23 | 0.35 | 112.9%
12 | 2.23 | 0.28 | 90.32%
13 | 2.26 | 0.34 | 109.7%
14 | 2.23 | 0.31 | 100%
15 | 2.23 | 0.26 | 83.87%
16 | 2.23 | 0.27 | 87.1%
17 | 2.22 | 0.36 | 116.1%
18 | 2.21 | 0.34 | 109.7%
19 | 2.22 | 0.28 | 90.32%
20 | 2.21 | 0.26 | 83.87%
21 | 2.2 | 0.24 | 77.42%
22 | 2.2 | 0.25 | 80.65%
23 | 2.22 | 0.31 | 100%
24 | 2.22 | 0.33 | 106.5%
25 | 2.13 | 0.22 | 70.97%
26 | 2.13 | 0.21 | 67.74%
27 | 2.14 | 0.32 | 103.2%
28 | 2.12 | 0.37 | 119.4%
29 | 2.1 | 0.22 | 70.97%
30 | 2.1 | 0.23 | 74.19%
31 | 2.23 | 0.29 | 93.55%
32 | 2.23 | 0.29 | 93.55%
33 | 2.23 | 0.34 | 109.7%
34 | 2.23 | 0.26 | 83.87%
35 | 2.21 | 0.26 | 83.87%
36 | 2.21 | 0.29 | 93.55%
37 | 2.22 | 0.36 | 116.1%
38 | 2.22 | 0.34 | 109.7%
39 | 2.22 | 0.27 | 87.1%
40 | 2.22 | 0.35 | 112.9%
41 | 2.23 | 0.33 | 106.5%
42 | 2.17 | 0.25 | 80.65%
43 | 2.23 | 0.4 | 129%
44 | 2.23 | 0.38 | 122.6%
45 | 2.2 | 0.29 | 93.55%
46 | 2.21 | 0.35 | 112.9%
47 | 2.22 | 0.31 | 100%
48 | 2.21 | 0.33 | 106.5%
49 | 2.22 | 0.27 | 87.1%
50 | 2.2 | 0.22 | 70.97%
51 | 2.2 | 0.24 | 77.42%
52 | 2.2 | 0.22 | 70.97%
53 | 2.21 | 0.33 | 106.5%
54 | 2.21 | 0.33 | 106.5%
55 | 2.13 | 0.23 | 74.19%
56 | 2.13 | 0.25 | 80.65%
57 | 2.14 | 0.31 | 100%
58 | 2.13 | 0.34 | 109.7%
59 | 2.12 | 0.21 | 67.74%
60 | 2.11 | 0.23 | 74.19%
평균 | 2.199 | 0.297 | 95.81%