## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 2월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 에어프로덕츠코리아 | 온도(℃) | 28
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 213.8
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.10.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.4 | 8.53 | 106.6%
2 | 13.4 | 8.3 | 103.8%
3 | 13.37 | 8.77 | 109.6%
4 | 13.28 | 10.95 | 136.9%
5 | 13.42 | 8.08 | 101%
6 | 13.3 | 9.25 | 115.6%
7 | 13.43 | 8.1 | 101.2%
8 | 13.3 | 8.55 | 106.9%
9 | 13.3 | 12.54 | 156.8%
10 | 13.4 | 8.08 | 101%
11 | 13.29 | 11.98 | 149.8%
12 | 13.42 | 8.21 | 102.6%
13 | 13.41 | 8 | 100%
14 | 13.39 | 8.28 | 103.5%
15 | 13.41 | 8.27 | 103.4%
16 | 13.28 | 8.21 | 102.6%
평균 | 13.3625 | 9.0063 | 112.6%