## V전지
형 명 | VCE740-48V | 제조일자 | 2024.02.29 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-06 | AJ네트웍스 천안센터 | 탈거 상태 | 1 | 2.14 | 1.311 | 1.3012 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 2 | 2.15 | 1.31 | 1.2995 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 3 | 2.14 | 1.315 | 1.3052 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 4 | 2.15 | 1.318 | 1.3082 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 5 | 2.15 | 1.319 | 1.3092 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 6 | 2.14 | 1.303 | 1.2932 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 7 | 2.15 | 1.319 | 1.3092 |  |  | 11
2025-03-06 |  |  | 8 | 2.16 | 1.33 | 1.3195 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 9 | 2.14 | 1.31 | 1.2995 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 10 | 2.16 | 1.326 | 1.3155 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 11 | 2.16 | 1.33 | 1.3195 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 12 | 2.14 | 1.317 | 1.3065 |  |  | 10
2025-03-06 |  |  | 13 | 2.14 | 1.312 | 1.3008 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 14 | 2.16 | 1.328 | 1.3168 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 15 | 2.16 | 1.33 | 1.3188 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 16 | 1.9 | 1.03 | 1.0188 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 17 | 1.89 | 1.024 | 1.0121 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 18 | 1.9 | 1.028 | 1.0161 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 19 | 1.92 | 1.047 | 1.0358 |  |  | 9
2025-03-06 |  |  | 20 | 1.91 | 1.032 | 1.0194 |  |  | 7
2025-03-06 |  |  | 21 | 1.91 | 1.033 | 1.0204 |  |  | 7
2025-03-06 |  |  | 22 | 1.92 | 1.041 | 1.0291 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 23 | 1.98 | 1.132 | 1.1201 |  |  | 8
2025-03-06 |  |  | 24 | 2.15 | 1.318 | 1.3068 |  |  | 9
점검내용 | 1. 탈거 상태 AJ네트웍스 천안센터 입고 제품(실사용처 경기도 평택시)으로 점검시 #15~#23번 셀 저전압, 저비중 상태로 공장 환류보충전, 정밀점검 필요, 셀 내부 이상없음 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]