## 박재호 책임
KT&G 신탄진공장 점검 현황
총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
17 | 8 | 5 | 4
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 내용
1 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCD500 | 2021.05.28 | 1 |  | 1 |  | 이상없으나, #5번 셀 단자부 이상으로 수리 예정, 의자부 부식 흔적 발견 | 로케트 | 공영 32호
2 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2021.06.02 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 공영 33호
3 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCE715 | 2021.08.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 35호
4 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCI300 | 2018.08.13 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 공영 39호
5 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | 4PZB300-48V | 2019.03.18 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 썬라이트 | 공영 41호
6 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2023.02.02 | 1 |  | 1 |  | 보액필요 | 로케트 | 공영 14호
7 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES740 | 2021.05.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 16호
8 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | L-6240(4EA) | 2024.05.15 | 1 |  | 1 |  | 원인미상의 방전으로 인한 충전 불가 저전류 충전 권고 | 로케트 | 공영 18호
9 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCI225 | 2019.10.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 21호
10 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCI225 | 2019.10.10 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 22호
11 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2020.04.09 | 1 |  | 1 |  | 비중편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | 공영 23호
12 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | L-6260(4EA) | 2022.05.20 | 1 |  |  | 1 | #2번 전지 1번 셀 타 셀 대비 저비중, #3번 전지 2번 셀 액없음 등 사용기간 고려 교체 권고 | 로케트 | NGP(토비카)
13 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | L-6260(4EA) | 2022.09.20 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 | 로케트 | NGP-10호
14 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | 4PZB300-48V | 2020.04.08 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 썬라이트 | 중부수급 7호
15 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | 4PZB300-48V | 2019.03.18 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 썬라이트 | 중부수급 8호
16 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | 4PZB300-48V | 2019.02.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 썬라이트 | 중부수급 9호
17 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCI335 | 2021.07.06 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 중부수급 10호