## 고경민 주임
KT&G 신탄진공장 점검 현황
총 점검수량 | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유
16 | 7 | 6 | 3
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET) |  |  |  | 비고 | 관리번호
[6 empty] | 이상없음 | 개선권유 | 구매권유 | 내용
1 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2014.07.03 | 1 |  |  | 1 | 권장기대수명 초과로 인한 구매권유 | 로케트 | 공영 44호
2 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2022.07.06 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 49호
3 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2022.07.06 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 공영 50호
4 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | 4PZB300-48V | 2019.03.18 | 1 |  |  | 1 | #14번 전지 활탈 심화, 기대수명종료 | 썬라이트 | DB111
5 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-02 | VCES715 | 2023.03 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 30호
6 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCI300 | 2019.02.13 | 1 |  |  | 1 | 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 | 로케트 | 공영 40호
7 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2020.04.22 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 공영 42호
8 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2021.07.23 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 43호
9 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2021.03.18 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 권고 | 로케트 | 공영 45호
10 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCES715 | 2021.08.13 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 47호
11 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-03 | VCE715 | 2021.08.19 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 48호
12 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCD500 | 2022.07.06 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 공영 52호
13 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCES715 | 2020.04.08 | 1 |  | 1 |  | 비중편차로 인한 균등충전 권고 | 로케트 | 공영 24호
14 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCF280 | 2022.05.26 | 1 |  | 1 |  | #24번 셀 액없음, 보액 권고(현장 조치 완료) | 로케트 | 중부수급 46호
15 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | VCF280 | 2022.05.11 | 1 | 1 |  |  | 이상없음 | 로케트 | 중부수급 47호
16 | KT & G 신탄진공장 | 2025-07-04 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  | 방전으로 인한 충전 필요 | 로케트 | 중부수급 48호