## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 7월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | 롯데호텔 잠실 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | B1층 UPS용 | 충전전압(V) | 216.9
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 16EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.05.13 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.62 | 3.5 | 100%
2 | 13.66 | 3.49 | 99.71%
3 | 13.68 | 3.59 | 102.6%
4 | 13.6 | 3.48 | 99.43%
5 | 13.71 | 3.6 | 102.9%
6 | 13.61 | 3.43 | 98%
7 | 13.67 | 3.58 | 102.3%
8 | 13.65 | 3.59 | 102.6%
9 | 13.65 | 3.55 | 101.4%
10 | 13.63 | 3.53 | 100.9%
11 | 13.63 | 3.45 | 98.57%
12 | 13.65 | 3.48 | 99.43%
13 | 13.61 | 3.4 | 97.14%
14 | 13.65 | 3.57 | 102%
15 | 12.27 | 28.87 | 824.9%
16 | 13.57 | 3.52 | 100.6%
평균 | 13.5538 | 5.1019 | 145.8%