## 중앙제어실 MASTER UPS
형 명 | ESP65-12 | 제조일자 | 2024.11.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 1 | 13.37 | 5.56 | 24 | 6.8 | 81.76%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 2 | 13.36 | 5.77 | 24 | 6.8 | 84.85%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 3 | 13.37 | 5.56 | 24 | 6.8 | 81.76%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 4 | 13.3 | 5.7 | 24 | 6.8 | 83.82%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 5 | 13.34 | 5.59 | 24 | 6.8 | 82.21%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 6 | 13.32 | 5.6 | 24 | 6.8 | 82.35%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 7 | 13.36 | 5.67 | 24 | 6.8 | 83.38%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 8 | 13.31 | 5.45 | 24 | 6.8 | 80.15%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 9 | 13.35 | 5.64 | 24 | 6.8 | 82.94%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 10 | 13.36 | 5.67 | 24 | 6.8 | 83.38%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 11 | 13.32 | 5.63 | 24 | 6.8 | 82.79%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 12 | 13.29 | 5.61 | 24 | 6.8 | 82.5%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 13 | 13.41 | 5.69 | 24 | 6.8 | 83.68%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 14 | 13.36 | 5.46 | 24 | 6.8 | 80.29%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 15 | 13.33 | 5.63 | 24 | 6.8 | 82.79%
2025-10-22 | 부산환경공단 하수처리장 | 중앙제어실 MASTER UPS | 16 | 13.34 | 5.68 | 24 | 6.8 | 83.53%
평균 |  |  |  | 13.3431 | 5.6194 |  |  | 0.82638
최대값 |  |  |  | 13.41 | 5.77 |  |  | 0.84853
최소값 |  |  |  | 13.29 | 5.45 |  |  | 0.80147
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 하수중앙제어실 SLAVE UPS
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2024.11.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 1 | 13.38 | 5.76 | 25 | 6.8 | 84.71%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 2 | 13.36 | 5.52 | 25 | 6.8 | 81.18%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 3 | 13.36 | 5.62 | 25 | 6.8 | 82.65%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 4 | 13.34 | 5.56 | 25 | 6.8 | 81.76%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 5 | 13.38 | 5.46 | 25 | 6.8 | 80.29%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 6 | 13.34 | 5.62 | 25 | 6.8 | 82.65%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 7 | 13.35 | 5.59 | 25 | 6.8 | 82.21%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 8 | 13.26 | 5.46 | 25 | 6.8 | 80.29%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 9 | 13.39 | 5.57 | 25 | 6.8 | 81.91%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 10 | 13.32 | 5.59 | 25 | 6.8 | 82.21%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 11 | 13.28 | 5.66 | 25 | 6.8 | 83.24%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 12 | 13.29 | 5.56 | 25 | 6.8 | 81.76%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 13 | 13.3 | 5.64 | 25 | 6.8 | 82.94%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 14 | 13.26 | 5.38 | 25 | 6.8 | 79.12%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 15 | 13.24 | 5.43 | 25 | 6.8 | 79.85%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 하수중앙제어실 SLAVE UPS | 16 | 13.28 | 5.66 | 25 | 6.8 | 83.24%
평균 |  |  |  | 13.3206 | 5.5675 |  |  | 81.88%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 5.76 |  |  | 84.71%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 5.38 |  |  | 79.12%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.32V/EA / 5.38~5.76mΩ 3.정상운영
설치 사진
LOT

## 본관
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2021.10.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 1 | 13.33 | 3.02 | 25 | 2.5 | 120.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 2 | 13.35 | 2.83 | 25 | 2.5 | 113.2%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 3 | 13.36 | 2.81 | 25 | 2.5 | 112.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 4 | 13.35 | 2.81 | 25 | 2.5 | 112.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 5 | 13.37 | 2.91 | 25 | 2.5 | 116.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 6 | 13.39 | 2.99 | 25 | 2.5 | 119.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 7 | 13.36 | 2.9 | 25 | 2.5 | 116%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 8 | 13.32 | 3.07 | 25 | 2.5 | 122.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 9 | 13.34 | 3 | 25 | 2.5 | 120%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 10 | 13.33 | 3.01 | 25 | 2.5 | 120.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 11 | 13.37 | 2.94 | 25 | 2.5 | 117.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 12 | 13.36 | 2.85 | 25 | 2.5 | 114%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 13 | 13.35 | 2.82 | 25 | 2.5 | 112.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 14 | 13.32 | 2.96 | 25 | 2.5 | 118.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 15 | 13.28 | 3 | 25 | 2.5 | 120%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 16 | 13.35 | 2.99 | 25 | 2.5 | 119.6%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 17 | 13.31 | 2.92 | 25 | 2.5 | 116.8%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 18 | 13.31 | 2.8 | 25 | 2.5 | 112%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 19 | 13.34 | 2.91 | 25 | 2.5 | 116.4%
2025-10-22 | 부산환경공단 해운대사업단 | 본관 UPS | 20 | 13.29 | 2.79 | 25 | 2.5 | 111.6%
평균 |  |  |  | 13.339 | 2.9165 |  |  | 116.7%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 3.07 |  |  | 122.8%
최소값 |  |  |  | 13.28 | 2.79 |  |  | 111.6%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2.전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.34V/EA / 2.79~3.07mΩ(참고치(2.50mΩ) 대비 112~123% 수준) 3. ACA 12.3 / DCA 11.0 →정류기 점검권고 4.구매권유
설치 사진
LOT