## #3변전소 UPS1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 3변전소 UPS #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025.09.15
점 검 자 | 과장 서재환, 선임 정석환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023
용량 | 2V 250AH, 180Cell
모델 | VGS250
초기 충전전류 | 28A(Max Current Setting 값 :42A)
배터리효율 | 100%(5/5*100)
측정시간 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 180개 중 1.8V 20%(0개)시 정지
총전압(V) | 394 | 360 | 354 | 350.6 | 341 | 334 | 5시간율
방전총전류(A) | 44.4 | 42.8 | 42.2 | 41.4 | 40.8 | 40.1 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2..2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
2 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
3 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
4 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
5 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
6 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
7 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
8 | 2.22 | 2 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
9 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
10 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.89
11 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.91
12 | 2.23 | 2.01 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.9
13 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.87
14 | 2.21 | 2.02 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.9
15 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.9
16 | 2.2 | 2 | 2 | 1.94 | 1.9 | 1.86
17 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
18 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91
19 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
20 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
21 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
22 | 2.22 | 2.03 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.91
23 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
24 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
25 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
26 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
27 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
28 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
29 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
30 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
31 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
32 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
33 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
34 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
35 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
36 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
37 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.89
38 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
39 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
40 | 2.19 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
41 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
42 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
43 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
44 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
45 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
46 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91
47 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
48 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
49 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
50 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
51 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
52 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
53 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
54 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
55 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
56 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
57 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
58 | 2.21 | 2.03 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.91
59 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
60 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
61 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
62 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
63 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
64 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
65 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
66 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
67 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
68 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.89
69 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.87
70 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
71 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
72 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
73 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
74 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
75 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
76 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
77 | 2.32 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
78 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
79 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
80 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
81 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
82 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
83 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
84 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
85 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
86 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.85
87 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
88 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
89 | 221 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
90 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
91 | 2.21 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.81
92 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
93 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
94 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
95 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.91 | 1.9
96 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.87
97 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.91 | 1.9
98 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
99 | 2.19 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
100 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
101 | 2.19 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
102 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.89
103 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
104 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
105 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
106 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
107 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
108 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
109 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
110 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
111 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
112 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
113 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
114 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
115 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
116 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.89
117 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
118 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
119 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
120 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
121 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
122 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
123 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
124 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.85
125 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
126 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
127 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
128 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
129 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
130 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
131 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
132 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
133 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
134 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
135 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
136 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
137 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
138 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.85
139 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
140 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
141 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
142 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
143 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
144 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
145 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.83
146 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84
147 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
148 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
149 | 2.19 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
150 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
151 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
152 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
153 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.9
154 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
155 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.88
156 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
157 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.87
158 | 2.2 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
159 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
160 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
161 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
162 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
163 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.89 | 1.85
164 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
165 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
166 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
167 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.88
168 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.87
169 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
170 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
171 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.89
172 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
173 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
174 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
175 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
176 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
177 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
178 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
179 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
180 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
○ 특이사항

## #3변전소 UPS2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 3변전소 UPS #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025.09.16
점 검 자 | 과장 서재환, 선임 정석환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023
용량 | 2V 250AH, 180Cell
모델 | VGS250
초기 충전전류 | 28A(Max Current Setting 값 :42A)
배터리효율 | 100%(5/5*100)
측정시간 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 180개 중 1.8V 20%(0개)시 정지
총전압(V) | 398 | 359 | 354 | 349 | 342 | 333 | 5시간율
방전총전류(A) | 46.7 | 42 | 41.4 | 40.7 | 40.1 | 39.4 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.2 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
2 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
3 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
4 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
5 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
6 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
7 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
8 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
9 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
10 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
11 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
12 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
13 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
14 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
15 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.84
16 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.92 | 1.86
17 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
18 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
19 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
20 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
21 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
22 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
23 | 2.22 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.82
24 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
25 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.83
26 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
27 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
28 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
29 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
30 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
31 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
32 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
33 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
34 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91
35 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
36 | 2.23 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
37 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
38 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
39 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.88
40 | 2.19 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
41 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
42 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.88
43 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
44 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91
45 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
46 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
47 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
48 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
49 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.89
50 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
51 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
52 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
53 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
54 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
55 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
56 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
57 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
58 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
59 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
60 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
61 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
62 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
63 | 2.25 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
64 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.9
65 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
66 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.88
67 | 2.24 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9
68 | 2.23 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
69 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
70 | 2.23 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
71 | 2.23 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
72 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
73 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
74 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
75 | 2.24 | 2.03 | 2 | 1.95 | 1.94 | 1.91
76 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.92 | 1.88
77 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
78 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.96 | 1.89 | 1.83
79 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
80 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
81 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.9
82 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.91 | 1.87
83 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.88
84 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
85 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.89
86 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.9 | 1.85
87 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.88 | 1.82
88 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.84
89 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.89
90 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.89 | 1.84
91 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.94 | 1.94 | 1.9
92 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
93 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
94 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
95 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
96 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
97 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
98 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
99 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
100 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
101 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
102 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
103 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
104 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.94 | 1.87
105 | 2.23 | 2..02 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9
106 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
107 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
108 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
109 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
110 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
111 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.93 | 1.9
112 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
113 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
114 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.94 | 1.9
115 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
116 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
117 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
118 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
119 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
120 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.88
121 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
122 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9
123 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
124 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
125 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
126 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
127 | 2.24 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.91
128 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
129 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
130 | 2.24 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92
131 | 2.23 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
132 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
133 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
134 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
135 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
136 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
137 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
138 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
139 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
140 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
141 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
142 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
143 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
144 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
145 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91
146 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.93 | 1.88
147 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91
148 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
149 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
150 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9
151 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
152 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
153 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.87
154 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
155 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
156 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
157 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
158 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
159 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.88
160 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.85
161 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.9 | 1.89
162 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
163 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
164 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
165 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84
166 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
167 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
168 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
169 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
170 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
171 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
172 | 2.24 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
173 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.93 | 1.86
174 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
175 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
176 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
177 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.83
178 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
179 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
180 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
○ 특이사항

## #3변전소 B.CH1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 3변전소 B/CH #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025.09.15
점 검 자 | 과장 서재환, 선임 정석환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 36.1A(Max Current Setting 값 :37)
배터리효율 | 100%(5/5*100)
측정시간 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 60개 중 1.8V 20%(16개)시 정지
총전압(V) | 133 | 121.2 | 118.9 | 115 | 113.1 | 119.2 | 5시간율
방전총전류(A) | 36.1 | 34.2 | 33.6 | 32.6 | 32 | 31.2
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.23 | 2.01 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.82
2 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.86
3 | 2.24 | 2.01 | 1.93 | 1.91 | 1.84 | 1.73
4 | 2.23 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.8
5 | 2.23 | 2 | 1.92 | 1.9 | 1.83 | 1.75
6 | 2.21 | 2.02 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.83
7 | 2.22 | 2 | 1.93 | 1.91 | 1.85 | 1.78
8 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.83
9 | 2.23 | 2.01 | 1.93 | 1.92 | 1.86 | 1.8
10 | 2.24 | 2.01 | 1.94 | 1.93 | 1.88 | 1.82
11 | 2.24 | 2.03 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.86
12 | 2.22 | 2.03 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
13 | 2.21 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.8
14 | 2.25 | 2.01 | 1.94 | 1.93 | 1.87 | 1.8
15 | 2.24 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.83
16 | 2.24 | 2.02 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
17 | 2.21 | 2.01 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.79
18 | 2.21 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.82
19 | 2.22 | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.82
20 | 2.21 | 2.03 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.86
21 | 2.25 | 2.03 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.85
22 | 2.22 | 2.02 | 1.95 | 1.94 | 1.89 | 1.84
23 | 2.25 | 2.04 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.9
24 | 2.22 | 2.03 | 1.96 | 1.95 | 1.9 | 1.86
25 | 2.23 | 2.01 | 1.93 | 1.91 | 1.84 | 1.71
26 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.81
27 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.79
28 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.85
29 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.82
30 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.91 | 1.85 | 1.76
31 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9
32 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.82
33 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.82
34 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.8
35 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.91 | 1.84 | 1.73
36 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.79
37 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.8
38 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.82
39 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.91 | 1.86 | 1.78
40 | 2.24 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89
41 | 2.23 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9
42 | 2.21 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89
43 | 2.24 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 1.9 | 1.85
44 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.86
45 | 2.24 | 2.04 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.86
46 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.91 | 1.88
47 | 2.25 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89
48 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
49 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89
50 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.89
51 | 2.24 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9
52 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89
53 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
54 | 2.25 | 2.04 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.88
55 | 2.24 | 2.04 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
56 | 2.24 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.88
57 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.84
58 | 2.23 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91
59 | 2.23 | 2.04 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9
60 | 2.24 | 2.05 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.9
특기사항 o방전시작시간 : 10:10 o방전 종료 전 부족전압 축전지 : 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 25, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 39 (16EA)

## #3변전소 B.CH2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 3변전소 B/CH #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025.09.16
점 검 자 | 과장 서재환, 선임 정석환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 서원전원
설치연도 | 2023
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 35.7A(Max Current Setting 값 :37)
배터리효율 | 100%(5/5*100)
측정시간 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 60개 중 1.8V 20%(4개)시 정지
총전압(V) | 125 | 121 | 118 | 116.2 | 113.3 | 109.7 | 5시간율
방전총전류(A) | 35.7 | 34.2 | 33.9 | 33.3 | 32.5 | 31.5
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
2 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
3 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.84
4 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.84
5 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
6 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.89 | 1.73
7 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.99 | 1.92 | 1.88
8 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
9 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.84
10 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.84
11 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.88
12 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
13 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
14 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
15 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.83
16 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.91 | 1.87
17 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
18 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
19 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
20 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
21 | 2.25 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.88
22 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89
23 | 2.25 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.83
24 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.91 | 1.87
25 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.88
26 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
27 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.84
28 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.82
29 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.85
30 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
31 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.88 | 1.83
32 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.86
33 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
34 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.82
35 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
36 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.84
37 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
38 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.86
39 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
40 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.82
41 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
42 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.83
43 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.77
44 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
45 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.84
46 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
47 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.86 | 1.75
48 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.96 | 1.91 | 1.86
49 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84
50 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.88 | 1.82
51 | 2.2 | 1.99 | 1.96 | 1.9 | 1.81 | 1.64
52 | 2.21 | 1.99 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.85
53 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.85
54 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.82
55 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.89 | 1.83
56 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
57 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.9 | 1.86
58 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.86
59 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87
60 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.94 | 1.9 | 1.84
특기사항 o방전시작시간 : 10:00 o방전 종료 전 부족전압 축전지 : 6, 43, 47, 51 (4EA)

## #7변전소 UPS1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 7변전소 UPS #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 10. 21
점 검 자 | 과장 김태형, 윤주원, 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023
용량 | 2V 300AH, 180Cell
모델 | VGS300
초기 충전전류 | 30A(Max Current Setting 값 : 30A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:03(초기값) | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 180개 중 1.80V 20%(36개)시 정지
총전압(V) | 400 | 363.2 | 355 | 351 | 346 | 335.2 | 5시간율
방전총전류(A) | 56 | 52.7 | 52 | 51 | 50.7 | 49 | 방전시험시간(5시간00분)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
2 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.92 | 1.88
3 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
4 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
5 | 2.21 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
6 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
7 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
8 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
9 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
10 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
11 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
12 | 2.24 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
13 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
14 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
15 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
16 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
17 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
18 | 2.4 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
19 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
20 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
21 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
22 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
23 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
24 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
25 | 2.26 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
26 | 2.26 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
27 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
28 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
29 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
30 | 2.27 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
31 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
32 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.89
33 | 2.25 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
34 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
35 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.85
36 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.88
37 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.85
38 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.89
39 | 2.25 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.87
40 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.89
41 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
42 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
43 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.85
44 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
45 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
46 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
47 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.88
48 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
49 | 2.18 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
50 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
51 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
52 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
53 | 2.21 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
54 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
55 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
56 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
57 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
58 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
59 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.89
60 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
61 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
62 | 2.23 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
63 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
64 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
65 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
66 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89
67 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
68 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
69 | 2.23 | 22.02 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91
70 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
71 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
72 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
73 | 2.2 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
74 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
75 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
76 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
77 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
78 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
79 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
80 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
81 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
82 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
83 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
84 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
85 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
86 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
87 | 2.24 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
88 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
89 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
90 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
91 | 2.19 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
92 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
93 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
94 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
95 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
96 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
97 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
98 | 2.25 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
99 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
100 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
101 | 2.25 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
102 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
103 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
104 | 2.27 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
105 | 2.21 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
106 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
107 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
108 | 2.24 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
109 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
110 | 2.26 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
111 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
112 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
113 | 2.29 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
114 | 2.26 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
115 | 2.26 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
116 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
117 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
118 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
119 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
120 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
121 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
122 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
123 | 2.26 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
124 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
125 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
126 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
127 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
128 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
129 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
130 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
131 | 2.25 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
132 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
133 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
134 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
135 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
136 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
137 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
138 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
139 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
140 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
141 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
142 | 2.26 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
143 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.93 | 1.92 | 1.88
144 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
145 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
146 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
147 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
148 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
149 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
150 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
151 | 2.21 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
152 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
153 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
154 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
155 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
156 | 2.18 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
157 | 2.23 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
158 | 2.22 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.81
159 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
160 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
161 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
162 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
163 | 2.22 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
164 | 2.22 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
165 | 2.21 | 1.99 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
166 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
167 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
168 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
169 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
170 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
171 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
172 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
173 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
174 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.87
175 | 2.19 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
176 | 2.25 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
177 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
178 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
179 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
180 | 2.23 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
○ 특이사항

## #7변전소 UPS2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 7변전소 UPS #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 10. 22
점 검 자 | 과장 김태형, 과장 이희진, 설영훈 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023. 11
용량 | 2V 300AH, 180Cell
모델 | VGS300
초기 충전전류 | 30A(Max Current Setting 값 : 30A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:50(초기값) | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 180개 중 1.80V 20%(36개)시 정지
총전압(V) | 397.9 | 358 | 355 | 350.8 | 344 | 336 | 5시간율
방전총전류(A) | 56 | 52.2 | 51.8 | 51.2 | 50.4 | 49.1 | 방전시험시간(5시간00분)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
2 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.89 | 1.92 | 1.88
3 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.89 | 1.91 | 1.87
4 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
5 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
6 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
7 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
8 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
9 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
10 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
11 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
12 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
13 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
14 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
15 | 2.21 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
16 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
17 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
18 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
19 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
20 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
21 | 2.2 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
22 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
23 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
24 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
25 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
26 | 2.23 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
27 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
28 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
29 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
30 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
31 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
32 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
33 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
34 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
35 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
36 | 2.2 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
37 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
38 | 2.22 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
39 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
40 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
41 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
42 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
43 | 2.23 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
44 | 2.23 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
45 | 2.24 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
46 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
47 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
48 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
49 | 2.21 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84
50 | 2.24 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
51 | 2.2 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
52 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
53 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
54 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
55 | 2.24 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
56 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
57 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
58 | 2.24 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
59 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
60 | 2.24 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.85
61 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
62 | 2.22 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.78
63 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
64 | 2.24 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
65 | 2.23 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
66 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.83
67 | 2.22 | 1.97 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.76
68 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
69 | 2.25 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
70 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
71 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
72 | 2.23 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
73 | 2.24 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.8
74 | 2.23 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.81
75 | 2.25 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
76 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
77 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
78 | 2.24 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.8
79 | 2.23 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
80 | 2.25 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.82
81 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
82 | 2.23 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
83 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.87
84 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
85 | 2.24 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
86 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
87 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
88 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
89 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
90 | 2.23 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
91 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
92 | 2.21 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.77
93 | 2.21 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
94 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
95 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
96 | 2.18 | 1.99 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
97 | 2.23 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.85 | 1.8
98 | 2.21 | 2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
99 | 2.19 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
100 | 2.23 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
101 | 2.25 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
102 | 2.25 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
103 | 2.24 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
104 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
105 | 2.28 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
106 | 2.21 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
107 | 2.26 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
108 | 2.24 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
109 | 2.24 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
110 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
111 | 2.22 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
112 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
113 | 2.25 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
114 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
115 | 2.21 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
116 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
117 | 2.19 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
118 | 2.27 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
119 | 2.19 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
120 | 2.24 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
121 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
122 | 2.24 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.81
123 | 2.25 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
124 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
125 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
126 | 2.22 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84
127 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
128 | 2.25 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
129 | 2.19 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
130 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
131 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
132 | 2.21 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
133 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
134 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
135 | 2.24 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
136 | 2.23 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.78
137 | 2.24 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
138 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
139 | 2.24 | 2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
140 | 2.21 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
141 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
142 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
143 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
144 | 2.21 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
145 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
146 | 2.24 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
147 | 2.19 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
148 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
149 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
150 | 2.19 | 2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
151 | 2.21 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
152 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
153 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
154 | 2.19 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
155 | 2.24 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
156 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
157 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
158 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.83
159 | 2.2 | 1.98 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
160 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
161 | 2.25 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
162 | 2.22 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.82
163 | 2.22 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.79
164 | 2.23 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
165 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.83
166 | 2.24 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
167 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
168 | 2.2 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
169 | 2.25 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
170 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
171 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.83
172 | 2.26 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
173 | 2.22 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
174 | 2.22 | 1.97 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.81
175 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
176 | 2.23 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
177 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
178 | 2.22 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
179 | 2.22 | 2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
180 | 2.22 | 2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
○ 특이사항
- UPS 2호기 축전지 불량 CELL
62, 67, 73, 78, 92, 97, 136, 163(총 8 Cell)

## 7변전소 B.CH1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 7변전소 B/CH #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 10. 21
점 검 자 | 과장 김태형, 윤주원, 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023.11
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 20A(Max Current Setting 값 : 20A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:10(방전전) | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 60개 중 1.80V 20%(12개)시 정지
총전압(V) | 133 | 120 | 119 | 116 | 114 | 111 | 5시간율
방전총전류(A) | 37 | 35 | 33.7 | 33.4 | 32.9 | 31 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.83
2 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.84
3 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.86
4 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.81
5 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.86
6 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.84
7 | 2.22 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.82
8 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.83
9 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.86
10 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
11 | 2.21 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.84
12 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.87 | 1.83
13 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.84
14 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
15 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.91 | 1.87 | 1.83
16 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.86
17 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.85
18 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.83
19 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
20 | 2.2 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.82
21 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.82
22 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.83
23 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.82
24 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.84
25 | 2.21 | 2 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.85
26 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.83
27 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
28 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.85
29 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
30 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.81
31 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.86
32 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.84
33 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.89
34 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.82
35 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.81
36 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.81
37 | 2.21 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.82
38 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
39 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.81
40 | 2.2 | 2 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.81
41 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.82
42 | 2.21 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.81
43 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.83
44 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.82
45 | 2.21 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.83
46 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.82
47 | 2.21 | 2.02 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.83
48 | 2.23 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
49 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 1.86 | 1.84
50 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
51 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.9 | 1.83
52 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.82
53 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
54 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.83
55 | 2.2 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.82
56 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.82
57 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.84
58 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.91 | 1.84
59 | 2.21 | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.82
60 | 2.21 | 1.94 | 1.9 | 1.85 | 1.83 | 1.81
○ 특이사항

## 7변전소 B.CH2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 7변전소 B/CH #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 10. 22
점 검 자 | 과장 김태형, 과장 이희진, 설영훈 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023. 11
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 20A(Max Current Setting 값 : 20A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:55(초기값) | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 60개 중 1.80V 20%(12개)시 정지
총전압(V) | 132 | 120 | 119 | 117 | 115 | 112 | 5시간율
방전총전류(A) | 37 | 35 | 33.9 | 33.5 | 33 | 32 | 방전시험시간(5시간)
번호
1 | 2.22 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
2 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
3 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
4 | 2.2 | 2 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.88
5 | 2.2 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.86
6 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
7 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
8 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
9 | 2.19 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.86
10 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
11 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
12 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
13 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
14 | 2.2 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
15 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
16 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
17 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
18 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
19 | 2.22 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
20 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
21 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.89
22 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
23 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
24 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
25 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
26 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.85
27 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
28 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
29 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
30 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89
31 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
32 | 2.21 | 2.01 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
33 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.83
34 | 2.2 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
35 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
36 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.86
37 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.86
38 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
39 | 2.21 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
40 | 2.22 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92
41 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
42 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.86
43 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
44 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
45 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
46 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
47 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.86
48 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
49 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.83
50 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.86
51 | 2.21 | 2 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
52 | 2.21 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.82
53 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.86
54 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
55 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.88
56 | 2.22 | 2.01 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.88
57 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
58 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.91 | 1.86
59 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
60 | 2.21 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.9 | 1.84
○ 특이사항

## #8변전소 UPS1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 8변전소 UPS #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 11. 4
점 검 자 | 과장 김태형, 윤주원, 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023.11
용량 | 2V 250AH, 180Cell
모델 | VGS250
초기 충전전류 | 30A(Max Current Setting 값 : 30A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:25(작업전) | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 180개 중 1.80V 20%(11개)시 정지
총전압(V) | 399.3 | 362 | 354 | 350 | 343 | 332.5 | 5시간율
방전총전류(A) | 47 | 45.4 | 44.5 | 44.3 | 43.2 | 41.7 | 방전시험시간(5시간00분)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
2 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
3 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
4 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
5 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
6 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
7 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
8 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.8
9 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.8
10 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.9 | 1.84
11 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
12 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
13 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
14 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
15 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
16 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
17 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
18 | 2.25 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
19 | 2.28 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
20 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.86
21 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.8
22 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.88 | 1.88
23 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
24 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.82
25 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
26 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.9 | 1.86
27 | 2.26 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.84
28 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.83
29 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
30 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.9 | 1.86
31 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.8
32 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.89 | 1.86
33 | 2.19 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.81
34 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
35 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.83
36 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.89 | 1.86
37 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.84
38 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
39 | 2.29 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.91 | 1.88
40 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
41 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.85
42 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
43 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.86
44 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
45 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
46 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
47 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
48 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
49 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
50 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
51 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
52 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
53 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
54 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
55 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
56 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
57 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
58 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
59 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
60 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
61 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
62 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.87
63 | 2.26 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.87
64 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
65 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
66 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
67 | 2.25 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.8
68 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
69 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
70 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
71 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
72 | 2.19 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.83
73 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
74 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
75 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
76 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
77 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.86
78 | 2.25 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
79 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
80 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
81 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
82 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
83 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
84 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.79
85 | 2.24 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
86 | 2.23 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.81
87 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
88 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
89 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
90 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
91 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
92 | 2.26 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
93 | 2.25 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
94 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
95 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.84
96 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
97 | 2.27 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
98 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
99 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.84
100 | 2.27 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89
101 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
102 | 2.25 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
103 | 2.26 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
104 | 2.24 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
105 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
106 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
107 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
108 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
109 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.82
110 | 2.17 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.69 | 1.54
111 | 2.28 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
112 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.84
113 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
114 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
115 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
116 | 2.25 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
117 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.8
118 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
119 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.77
120 | 2.29 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
121 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
122 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
123 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
124 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.82
125 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
126 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.84
127 | 2.23 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.89 | 1.82
128 | 2.24 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.86 | 1.71
129 | 2.31 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
130 | 2.24 | 2 | 1.95 | 1.92 | 1.88 | 1.79
131 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
132 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
133 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
134 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
135 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
136 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
137 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
138 | 2.27 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
139 | 2.24 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
140 | 2.25 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
141 | 2.23 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
142 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
143 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.81
144 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
145 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
146 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.87
147 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
148 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
149 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.84
150 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
151 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.89 | 1.87
152 | 2.19 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.82
153 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.87
154 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
155 | 2.2 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.84
156 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
157 | 2.21 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
158 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
159 | 2.22 | 2 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.82
160 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
161 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
162 | 2.27 | 2.01 | 1.95 | 1.95 | 1.91 | 1.86
163 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.83
164 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
165 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
166 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.9 | 1.84
167 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
168 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.84
169 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
170 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
171 | 2.22 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
172 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
173 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
174 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
175 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
176 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
177 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
178 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
179 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
180 | 2.22 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.84
○ 특이사항
- UPS 1호기 축전지 불량 CELL
(8, 9, 21, 31, 67, 84, 110, 117, 119, 128, 130)총 11 Cell

## #8변전소 UPS2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 8변전소 UPS #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 11. 5
점 검 자 | 과장 김태형, 선임 설영훈, 직원 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023.11
용량 | 2V 250AH, 180Cell
모델 | VGS250
초기 충전전류 | 30A(Max Current Setting 값 : 30A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:45(작업전) | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 180개 중 1.80V 20%(3개)시 정지
총전압(V) | 398.9 | 362.8 | 356.8 | 351.2 | 344.1 | 335.8 | 5시간율
방전총전류(A) | 47.2 | 45.6 | 44.8 | 44.2 | 43.2 | 42.4 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
2 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
3 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
4 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
5 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
6 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
7 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 4.9 | 1.84
8 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
9 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
10 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
11 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
12 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.82
13 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
14 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
15 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
16 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
17 | 2.25 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
18 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
19 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
20 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
21 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
22 | 2.31 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
23 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
24 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.83
25 | 2.22 | 2.02 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
26 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
27 | 2.26 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
28 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
29 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
30 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
31 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
32 | 2.26 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
33 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
34 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
35 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
36 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
37 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
38 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
39 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
40 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
41 | 2.24 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.84
42 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
43 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
44 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
45 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
46 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
47 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
48 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
49 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
50 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
51 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
52 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
53 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.86
54 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
55 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
56 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
57 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
58 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
59 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
60 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
61 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
62 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
63 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
64 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.86
65 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.92 | 1.9
66 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.93 | 1.87
67 | 2.19 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.88 | 1.87
68 | 2.23 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.98 | 1.89
69 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.9 | 1.8
70 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.9 | 1.87
71 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.84
72 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
73 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.9 | 1.87
74 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
75 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
76 | 2.23 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
77 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
78 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
79 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.84
80 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
81 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.83
82 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
83 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
84 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
85 | 2.24 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
86 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.82
87 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
88 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
89 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
90 | 2.23 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.81
91 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
92 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
93 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
94 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.82
95 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.84
96 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
97 | 2.25 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
98 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
99 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
100 | 2.25 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
101 | 2.29 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
102 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
103 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
104 | 2.25 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
105 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
106 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
107 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
108 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
109 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
110 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
111 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
112 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
113 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
114 | 2.27 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
115 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.83
116 | 2.24 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
117 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
118 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
119 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
120 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
121 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
122 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
123 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
124 | 2.28 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
125 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
126 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
127 | 2.2 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
128 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
129 | 2.2 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.83
130 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
131 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86
132 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
133 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
134 | 2.2 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
135 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
136 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
137 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
138 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
139 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
140 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.89 | 1.82
141 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
142 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
143 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
144 | 2.25 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
145 | 2.24 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
146 | 2.24 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
147 | 2.26 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
148 | 2.26 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
149 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
150 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
151 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
152 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
153 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
154 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
155 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
156 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85
157 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
158 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
159 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
160 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
161 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
162 | 2.23 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.81
163 | 2.22 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.86
164 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
165 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
166 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
167 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
168 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
169 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
170 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
171 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
172 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
173 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
174 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
175 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
176 | 2.23 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
177 | 2.29 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
178 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
179 | 2.24 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.8
180 | 2.24 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87 | 1.8
○ 특이사항
- UPS 2호기 축전지 불량 CELL
(69, 179, 180) 총 3 Cell

## 8변전소 B.CH1
축전지 점검 Sheet
장 소 | 8변전소 B/CH #1 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 11. 4
점 검 자 | 과장 김태형, 선임 설영훈, 직원 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023.11
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 20A(Max Current Setting 값 : 20A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 60개 중 1.80V 20%(11개)시 정지
총전압(V) | 132.6 | 120.9 | 118 | 117.1 | 114.9 | 111.8 | 5시간율
방전총전류(A) | 36 | 34.4 | 33.7 | 33.3 | 32.6 | 31.6 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.19 | 2.02 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.87
2 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
3 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
4 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
5 | 2.22 | 2.04 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
6 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89
7 | 2.2 | 2.02 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
8 | 2.2 | 2.03 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
9 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86
10 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.83
11 | 2.24 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.8
12 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
13 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
14 | 2.2 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
15 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.88
16 | 2.24 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
17 | 2.25 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
18 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
19 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.82
20 | 2.18 | 2 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.81
21 | 2.21 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
22 | 2.21 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.85
23 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.82
24 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
25 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.9
26 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
27 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
28 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
29 | 2.21 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
30 | 2.18 | 2 | 1.96 | 1.94 | 1.9 | 1.83
31 | 2.22 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.85
32 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
33 | 2.23 | 2.04 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89
34 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
35 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89
36 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
37 | 2.22 | 2.02 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.87
38 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.88
39 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
40 | 2.23 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
41 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
42 | 2.23 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
43 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.89
44 | 2.19 | 2.01 | 4.96 | 1.94 | 1.9 | 1.82
45 | 2.19 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.84
46 | 2.19 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
47 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
48 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
49 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.91 | 1.85
50 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.94 | 1.9
51 | 2.23 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.88
52 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
53 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
54 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.86
55 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.85
56 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
57 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
58 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
59 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.87
60 | 2.22 | 2.02 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.88
○ 특이사항
- B/CH 1호기 축전지 불량 CELL
(11) 총 1 Cell

## #8변전소 B.CH2
축전지 점검 Sheet
장 소 | 8변전소 B/CH #2 | [5 empty] | 측정일시 : 2025. 11. 5
점 검 자 | 과장 김태형, 선임 설영훈, 직원 박태환 | [5 empty] | 비고
제작사 | 세방전지
설치연도 | 2023.11
용량 | 2V 200AH, 60Cell
모델 | VGS200
초기 충전전류 | 20A(Max Current Setting 값 : 20A)
축전지 효율 | 100%(5h/5h*100)
측정시간 | 10:45(초기값) | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 60개 중 1.85V 20%(12개)시 정지
총전압(V) | 132.5 | 120.9 | 118.9 | 117.1 | 114.9 | 112.8 | 5시간율
방전총전류(A) | 36.2 | 33.8 | 34 | 33.5 | 32.9 | 32.3 | 방전시험시간(5시간)
번호 | 축전지 Cell 전압
1 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
2 | 2.22 | 2.04 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.91
3 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
4 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
5 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.9
6 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
7 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
8 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
9 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.89
10 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
11 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
12 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
13 | 2.22 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.89
14 | 2.2 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.96 | 1.85
15 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 1.84
16 | 2.21 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.82
17 | 2.22 | 2.02 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.88
18 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
19 | 2.19 | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.87
20 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
21 | 2.2 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.84
22 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.97 | 1.93 | 1.9
23 | 2.22 | 2 | 1.99 | 1.94 | 1.9 | 1.85
24 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.89
25 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
26 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.86
27 | 2.21 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
28 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
29 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
30 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
31 | 2.19 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
32 | 2.21 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.78
33 | 2.19 | 2 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.77
34 | 2.18 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.85
35 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
36 | 2.22 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.87
37 | 2.18 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
38 | 2.22 | 2.01 | 1.98 | 1.94 | 1.9 | 1.84
39 | 2.22 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.89
40 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
41 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
42 | 2.2 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.92 | 1.88
43 | 2.19 | 2 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.87
44 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
45 | 2.22 | 2.04 | 2 | 1.97 | 1.94 | 1.9
46 | 2.22 | 2.01 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.9
47 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.87
48 | 2.21 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
49 | 2.21 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
50 | 2.19 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
51 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.87
52 | 2.19 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
53 | 2.19 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.87
54 | 2.18 | 2.01 | 1.97 | 1.95 | 1.91 | 1.86
55 | 2.2 | 2.01 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.88
56 | 2.19 | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.9 | 1.85
57 | 2.21 | 2.03 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.89
58 | 2.21 | 2.03 | 2 | 1.97 | 1.93 | 1.9
59 | 2.22 | 2.02 | 1.99 | 1.96 | 1.92 | 1.88
60 | 2.19 | 2.01 | 1.96 | 1.95 | 1.91 | 1.87
○ 특이사항