## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 4월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 방배사옥 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 3층 BATT#3조 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 1
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.01.07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.777 | 106.4% | 카바 크랙 수리 진행
2 | 2.25 | 0.808 | 110.7% | 카바 크랙 수리 진행
3 | 2.25 | 0.745 | 102.1%
4 | 2.25 | 0.712 | 97.53%
5 | 2.24 | 0.703 | 96.3% | 카바 크랙 수리 진행
6 | 2.24 | 0.836 | 114.5% | 카바 크랙 수리 진행
7 | 2.24 | 0.737 | 101%
8 | 2.24 | 0.697 | 95.48%
9 | 2.24 | 0.66 | 90.41% | 카바 크랙 수리 진행
10 | 2.24 | 0.692 | 94.79% | 카바 크랙 수리 진행
11 | 2.22 | 0.711 | 97.4%
12 | 2.24 | 0.719 | 98.49%
13 | 2.24 | 0.718 | 98.36% | 카바 크랙 수리 진행
14 | 2.24 | 0.757 | 103.7%
15 | 2.24 | 0.759 | 104%
16 | 2.24 | 0.747 | 102.3% | 카바 크랙 수리 진행
17 | 2.24 | 0.695 | 95.21%
18 | 2.24 | 0.78 | 106.8%
19 | 2.22 | 0.717 | 98.22%
20 | 2.24 | 0.713 | 97.67% | 카바 크랙 수리 진행
21 | 2.24 | 0.711 | 97.4% | 카바 크랙 수리 진행
22 | 2.25 | 0.749 | 102.6% | 카바 크랙 수리 진행
23 | 2.25 | 0.695 | 95.21%
24 | 2.25 | 0.695 | 95.21% | 카바 크랙 수리 진행
평균 | 2.2413 | 0.73054 | 100.1%