## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 16일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 24 ~ 26
용도,장소 | 3F22G2-B7 | 충전전압(V) | 123.3
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.10.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.512 | 106.7%
2 | 2.24 | 0.462 | 96.25%
3 | 2.25 | 0.45 | 93.75%
4 | 2.28 | 0.481 | 100.2%
5 | 2.24 | 0.47 | 97.92%
6 | 2.28 | 0.488 | 101.7%
7 | 2.26 | 0.46 | 95.83%
8 | 2.25 | 0.465 | 96.88%
9 | 2.22 | 0.506 | 105.4%
10 | 2.24 | 0.482 | 100.4%
11 | 2.27 | 0.464 | 96.67%
12 | 2.21 | 0.467 | 97.29%
13 | 2.25 | 0.484 | 100.8%
14 | 2.04 | 1.859 | 387.3%
15 | 2.25 | 0.482 | 100.4%
16 | 2.24 | 0.499 | 104%
17 | 2.23 | 0.493 | 102.7%
18 | 2.25 | 0.474 | 98.75%
19 | 2.21 | 0.469 | 97.71%
20 | 2.26 | 0.468 | 97.5%
21 | 2.28 | 0.474 | 98.75%
22 | 2.28 | 0.469 | 97.71%
23 | 2.26 | 0.456 | 95%
24 | 2.25 | 0.458 | 95.42%
25 | 2.25 | 0.468 | 97.5%
26 | 2.24 | 0.489 | 101.9%
27 | 2.27 | 0.481 | 100.2%
28 | 2.25 | 0.468 | 97.5%
29 | 2.27 | 0.482 | 100.4%
30 | 2.13 | 0.466 | 97.08%
31 | 2.26 | 0.489 | 101.9%
32 | 2.24 | 0.484 | 100.8%
33 | 2.28 | 0.463 | 96.46%
34 | 2.26 | 0.475 | 98.96%
35 | 2.24 | 0.452 | 94.17%
36 | 2.21 | 0.476 | 99.17%
37 | 2.25 | 0.514 | 107.1%
38 | 2.26 | 0.491 | 102.3%
39 | 2.21 | 0.472 | 98.33%
40 | 2.25 | 0.477 | 99.38%
41 | 2.16 | 0.481 | 100.2%
42 | 2.28 | 0.468 | 97.5%
43 | 2.28 | 0.476 | 99.17%
44 | 2.28 | 0.493 | 102.7%
45 | 2.27 | 0.474 | 98.75%
46 | 2.28 | 0.471 | 98.12%
47 | 2.13 | 0.475 | 98.96%
48 | 2.22 | 0.499 | 104%
49 | 2.28 | 0.528 | 110%
50 | 2.28 | 0.487 | 101.5%
51 | 2.28 | 0.481 | 100.2%
52 | 2.13 | 0.564 | 117.5%
53 | 2.24 | 0.469 | 97.71%
54 | 2.23 | 0.463 | 96.46%
55 | 2.27 | 0.485 | 101%
평균 | 2.2411 | 0.5046 | 105.1%