## 산업용
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2020.05 추정 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 64
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 근로복지공단 영등포 | 지하 2층 수배전실(UPS - 30 kva) | 1 | 13.35 | 7.1 |  | 26 | 7 | 101.4%
|  | 측 |  | 정 |  | 불 |  | 가
설치 일자 | 2020.06 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 6단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 설치공간이 협소하고 축전지 상부에 전자 장치가 다수 설치되어 있어 측정이 불가능함 4. 축전지 상부에 BMS 시스템 장비가 적재되어 있어어 축전지 발열 및 외부쇼트에 의한 화재 발생의 우려가 있음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 확인 불가
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 기대수명종료 도래 제품으로 신품교체 권유 함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부