## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데백화점 관악점 | 온도(℃) | 30 ~ 33
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.7
제품명 | ESH200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2017.12.02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.09 | 11.56 | 340%
2 | 13.1 | 9.99 | 293.8%
3 | 12.72 | 15.19 | 446.8%
4 | 14.38 | 8.03 | 236.2%
5 | 12.48 | 14.13 | 415.6%
6 | 12.89 | 12.06 | 354.7%
7 | 13.62 | 7.07 | 207.9%
8 | 12.64 | 14.35 | 422.1%
9 | 13.83 | 8.27 | 243.2%
평균 | 13.1944 | 11.1833 | 328.9%