## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 6월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 하나금융티아이 전자문서센터 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 536.1
제품명 | ESP200-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 40EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.02.02 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.48 | 2.29 | 99.57%
2 | 13.47 | 2.24 | 97.39%
3 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
4 | 13.33 | 2.21 | 96.09%
5 | 13.33 | 2.23 | 96.96%
6 | 13.35 | 2.23 | 96.96%
7 | 13.36 | 2.19 | 95.22%
8 | 13.48 | 2.25 | 97.83%
9 | 13.46 | 2.27 | 98.7%
10 | 13.47 | 2.29 | 99.57%
11 | 13.5 | 2.17 | 94.35%
12 | 13.5 | 2.16 | 93.91%
13 | 13.36 | 2.15 | 93.48%
14 | 13.43 | 2.17 | 94.35%
15 | 13.51 | 2.17 | 94.35%
16 | 13.48 | 2.2 | 95.65%
17 | 13.39 | 2.13 | 92.61%
18 | 13.41 | 2.14 | 93.04%
19 | 13.42 | 2.21 | 96.09%
20 | 13.39 | 2.22 | 96.52%
21 | 13.45 | 2.23 | 96.96%
22 | 13.38 | 2.16 | 93.91%
23 | 13.39 | 2.22 | 96.52%
24 | 13.52 | 2.2 | 95.65%
25 | 13.52 | 2.27 | 98.7%
26 | 13.39 | 2.19 | 95.22%
27 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
28 | 12.58 | 5.57 | 242.2%
29 | 13.45 | 2.2 | 95.65%
30 | 13.45 | 2.29 | 99.57%
31 | 13.4 | 2.18 | 94.78%
32 | 13.4 | 2.17 | 94.35%
33 | 13.53 | 2.15 | 93.48%
34 | 13.45 | 2.19 | 95.22%
35 | 13.4 | 2.12 | 92.17%
36 | 13.39 | 2.13 | 92.61%
37 | 13.35 | 2.17 | 94.35%
38 | 13.43 | 2.16 | 93.91%
39 | 13.27 | 2.2 | 95.65%
40 | 13.51 | 2.17 | 94.35%
평균 | 13.4017 | 2.2833 | 99.27%